別添　巡視点検基準表２（電気設備）

| 区 分 | 点 検 項 目 | 点 検 内 容 | 周期 | 備 考 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.受変電設 備 | 1.断路器 | ① 接触部の過熱、変色、汚損等の有無を点検する。 | １Ｄ |  |
|  |  | ② がいしの汚損、異物の付着、損傷の有無を点検する。 | １Ｍ |  |
|  |  | ③ がいしの清掃を行う。 | ６Ｍ |  |
|  | 2.遮断器 開閉器 | ① 汚損、きれつ、過熱、発錆、損傷等の有無を点検する。 | １Ｄ |  |
|  |  | ② 異音、異臭等の有無を点検する。 | １Ｗ |  |
|  |  | ③ 操作装置の機能確認を行う。 | １Ｍ |  |
|  |  | ④ 清掃及び機械機構の注油を行う。 | ６Ｍ |  |
|  |  | ⑤ 開閉表示状態（指示、点灯）を確認する。 | １Ｍ |  |
|  | 3.母線 | ① 母線の高さ、たるみ、他物との離隔距離の良否を点検する。 | １Ｄ |  |
|  |  | ② がいし類、支持物等の損傷等の有無を点検する。 | １Ｄ |  |
|  | 4.バスダクト | ① 高さ、たるみ、他物との離隔距離の良否を点検する。 | １Ｄ |  |
|  |  | ② 腐食、過熱等、接続部分及び支持物等の損傷の有無を点検す る。 | １Ｄ |  |
|  | 5.変圧器 | ① 異音、異臭、漏油、異常振動等の有無を点検する。 | １Ｄ | 漏油の点検は油入変圧器のみ |
|  |  | ② 付属装置の動作、取付状態の良否を点検する。 | １Ｗ |  |
|  |  | ③ 絶縁油の汚損の良否を点検する。 | １Ｍ |  |
|  |  | ④ 外部の清掃を行う。 | ６Ｍ |  |
|  | 6.計器用 変成器 | ① 汚れ、損傷、亀裂、過熱、変色、漏油等の有無を点検する。 | １Ｗ |  |
|  |  | ② 接続部の変色の有無を点検する。 | １Ｗ |  |
|  |  | ③ 接地線の外れ、断線等の有無を点検する。 | １Ｗ |  |
|  | 7.盤類（配電盤 ・パイプフレー ム･さく等） | ① 扉の開閉の良否及び施錠の有無を点検する。 | １Ｄ |  |
|  |  | ② 汚損、損傷、変形、亀裂、塗装の剥離及びさびの有無を点検 する。 | １Ｄ |  |
|  |  | ③ ボルトの緩みの有無を点検する。 | １Ｍ |  |
|  |  | ④ 雨水進入、ほこり等の堆積状態を点検する。 | １Ｍ |  |
|  |  | ⑤ 標識の汚損及び取り付け状態を点検する。 | １Ｍ |  |
|  |  | ⑥ 信号灯、表示灯類をランプチェックで確認する。 | １Ｄ |  |
|  |  | ⑦ 各計器の表示値の適否を点検する。 | １Ｄ |  |
|  |  | ⑧ 内外部の清掃を行う。 | ６Ｍ |  |

別添　巡視点検基準表２（電気設備）

|  | 区 分 | 点 検 項 目 | 点 検 内 容 | 周期 | 備 考 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1.受変電設 備 | 8.電力用コン デンサー | ① 異音、異臭、変形、ふくらみ等の有無を点検する。 | １Ｗ |  |  |
|  |  |  | ② 外部の清掃を行う。 | ６Ｍ |  |  |
|  | 2.非常用発 電設備 | 1.非常用発電装 置 | ① 燃料油及び潤滑油の漏れの有無を点検する。 | １Ｄ |  |  |
|  |  |  | ② 冷却水の量及び漏れの有無を点検する。 | １Ｄ |  |  |
|  |  |  | ③ 軸受油量の適否を点検する。 | ２/Ｍ |  |  |
|  |  |  | ④ 潤滑油冷却器の漏水の有無を点検する。 | ２/Ｍ |  |  |
|  |  |  | ⑤ 調速機の動作状況の良否を点検する。 | ２/Ｍ |  |  |
|  |  | 2.配電盤 | ① 配電盤等の信号灯、表示灯類の点灯状態をランプチェック等 により点検する。 | ２/Ｍ | 装置に搭載された盤を含む。 |  |
|  |  |  | ② 非常用発電装置が始動及び自動運転待機状態にあることを確 認する。 | ２/Ｍ | 装置に搭載された盤を含む。 |  |
|  |  |  | ③ 絶縁抵抗を測定する。 | １Ｙ |  |  |
|  |  |  | ④ 接地抵抗を測定する。 | １Ｙ |  |  |
|  |  | 3.始動用空気圧 縮装置 | ① 充気された空気を圧力指示値により確認する。 | １Ｗ |  |  |
|  |  |  | ② 空気槽内の水抜きを行う。 | １Ｗ |  |  |
|  |  |  | ③ ベルト等の張り、損傷の有無を点検する。 | １Ｗ |  |  |
|  |  | 4.燃料タンク、 燃料移送ポン プ等 | ① タンク、ポンプ及び配管の油漏れ、変形、損傷等の有無を点 検する。 | １Ｗ |  |  |
|  |  |  | ② 油量を点検する。 | １Ｗ |  |  |
|  |  | 5.冷却水タンク 等 | ① タンク、機器及び配管の水漏れ、変形、損傷等の有無を点検 する。 | １Ｗ |  |  |
|  |  |  | ② 冷却水の水量等を点検する。 | １Ｗ |  |  |
|  |  |  | ③ 冷却水槽内部の洗浄清掃を行う。 | １Ｙ | 本館地下冷却水槽のみ |  |
|  |  | 6.換気装置 | ① 自然換気口の開口部の状況又は機械換気装置の運転が適正で あることを手動運転により確認する。 | ２/Ｍ |  |  |
|  |  |  | ② 給・排気ファンが、自家発電装置の運転と連動して運転でき ることを確認する。 | ２/Ｍ |  |  |

別添　巡視点検基準表２（電気設備）

|  | 区 分 | 点 検 項 目 | 点 検 内 容 | 周期 | 備 考 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2.非常用発 電設備 | 7.排気管、消音 器 | ① 排気管等の過熱部周囲に可燃物が置かれていないことを確認 する。 | ２/Ｍ |  |  |
|  |  |  | ② 排気管等の支持金具の緩みの有無を点検する。 | １Ｍ |  |  |
|  |  | 8.バルブ | 各種バルブの開閉状態を確認する。 | １Ｍ |  |  |
|  |  | 9.試運転 | ① 試験スイッチを投入して試運転を行い、始動時間を確認す る。 | ２/Ｍ |  |  |
|  |  |  | ② 運転中、電圧計、周波数計等の計器の指示値が適正であるこ とを確認する。 | ２/Ｍ |  |  |
|  |  |  | ③ 運転中、振動、異音、異臭の有無を点検する。 | ２/Ｍ |  |  |
|  |  |  | ④ 回転数、温度、圧力等を付属の各計器の指示値により始動前 及び運転時に確認する。 | ２/Ｍ |  |  |
|  |  |  | ⑤ 試運転終了後、スイッチ、ハンドル、バルブ等を自動始動側 に切り替えて、運転待機状態にあることを確認する。 | ２/Ｍ |  |  |
|  | 3.直流電源 装置 | 1.整流装置 | ① 表示灯類の点灯状態を確認する。 | １Ｄ |  |  |
|  |  |  | ② 操作、切替スイッチ等の状態を点検する。 | １Ｗ |  |  |
|  |  |  | ③ 充電電圧、電流の適否を点検する。 | １Ｄ | 均等充電を行う（１Ｍ） |  |
|  |  | 2.蓄電池 | ① 蓄電池の損傷、液漏れ、汚損等の有無を点検する。 | １Ｗ |  |  |
|  |  |  | ② 蓄電池の電解液面を点検し、最高・最低液面内にあることを 確認する。 | １Ｗ |  |  |
|  |  |  | ③ 蓄電池の総出力電圧を確認する。 | １Ｗ |  |  |
|  |  |  | ④ 電解液の比重、液温を測定する。 | １Ｍ |  |  |
|  |  |  | ⑤ 絶縁抵抗を測定する。 | １Ｙ |  |  |
|  | 4.交流無停 電電源装 置 | 1.整流装置、逆 変換装置 | ① 汚れ、損傷、過熱等の温度上昇、変形、異音、異臭、腐食等 の有無を点検する。 | １Ｗ |  |  |
|  |  |  | ② 各計器及びＬＣＤディスプレイにより運転状態を確認する。 | １Ｄ |  |  |
|  |  |  | ③ 表示灯類の点灯状態をランプチェック等により点検する。 | １Ｍ |  |  |

別添　巡視点検基準表２（電気設備）

|  | 区 分 | 点 検 項 目 | 点 検 内 容 | 周期 | 備 考 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 4.交流無停 | 2.蓄電池 | ① 蓄電池の損傷、液漏れ、汚損等の有無を点検する。 | １Ｗ |  |  |
|  | 電電源装置 |  | ② 蓄電池の電解液面を点検し、最高・最低液面内にあることを 確認する。 | １Ｗ |  |  |
|  |  |  | ③ 蓄電池の総出力電圧を確認する。 | １Ｗ |  |  |
|  |  |  | ④ 電解液の比重、液温を測定する。 | １Ｍ |  |  |
|  |  |  | ⑤ 絶縁抵抗を測定する。 | １Ｙ |  |  |
|  | 5.電灯・動 力設備 | 1.照明設備 | ① 共用部分の点灯状態の確認を行う。 | １Ｗ |  |  |
|  |  |  | ② 照明器具の汚損、変形、錆等の有無を点検する。 | ２Ｍ |  |  |
|  |  |  | ③ 灯具、ポール等の破損、さび、腐食等の有無を点検する。 | １Ｍ | 外灯のみ |  |
|  |  | 2.分電盤、照明 制御盤等 | ① 扉の開閉の良否及び施錠の有無を点検する。 | １Ｄ |  |  |
|  |  |  | ② 汚損、損傷、変形、亀裂、塗装の剥離及びさびの有無を点検 する。 | １Ｄ |  |  |
|  |  |  | ③ 漏電遮断機のテストボタンにて動作の確認を行う。 | １Ｙ |  |  |
|  |  |  | ④ 各機器の異音、異臭、変形及び過熱の有無を点検する。 | １Ｍ |  |  |
|  |  |  | ⑤ 点検時を除き非常用ブレーカーがＯＮになっているか確認す る。 | １Ｍ |  |  |
|  |  |  | ⑥ スイッチの位置、ヒューズのゆるみを点検する。 | １Ｍ |  |  |
|  |  |  | ⑦ 負荷のバランスを点検する。 | １Ｍ |  |  |
|  |  |  | ⑧ 導電部の汚れ、異物の有無及び異音、異臭、変色及び過熱の 有無を点検する。 | １Ｍ |  |  |
|  |  |  | ⑨ 内外部の清掃を行う。 | ６Ｍ |  |  |
|  |  |  | ⑩ 絶縁抵抗を測定し、その良否を確認する。 | １Ｙ |  |  |
|  |  |  | ⑪ 接地抵抗を測定し、その良否を確認する。 | １Ｙ | 単独接地極の場合に限る。 |  |
|  |  | 3.制御盤、操作 盤等 | ① 扉の開閉の良否及び施錠の有無を点検する。 | １Ｗ |  |  |
|  |  |  | ② 汚損、損傷、変形、亀裂、塗装の剥離及びさびの有無を点検 する。 | １Ｗ |  |  |
|  |  |  | ③ 表示灯等により動作表示状態の確認を行う。 | １Ｄ |  |  |
|  |  |  | ④ 漏電遮断器のテストボタンにて動作の確認を行う。 | １Ｙ |  |  |
|  |  |  | ⑤ 各機器の異音、異臭、変形及び過熱の有無を点検する。 | １Ｍ |  |  |

別添　巡視点検基準表２（電気設備）

|  | 区 分 | 点 検 項 目 | 点 検 内 容 | 周期 | 備 考 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 5.電灯・動 力設備 | 3.制御盤、操作 盤等 | ⑥ スイッチの位置、ヒューズのゆるみを点検する。 | １Ｍ |  |  |
|  |  |  | ⑦ 制御回路のシステム運転状態及び警報装置の動作確認を行 | １Ｙ |  |  |
|  |  |  | う。 |  |  |  |
|  |  |  | ⑧ 導電部の汚れ、異物の有無及び異音、異臭、変色及び過熱の 有無を点検する。 | １Ｍ |  |  |
|  |  |  | ⑨ 内外部の清掃を行う。 | ６Ｍ |  |  |
|  |  |  | ⑩ 絶縁抵抗を測定し、その良否を確認する。 | １Ｙ |  |  |
|  |  |  | ⑪ 接地抵抗を測定し、その良否を確認する。 | １Ｙ | 単独接地極の場合に限る。 |  |
|  |  | 4.幹線 | ① ケーブル被覆材、支持材、端子部の損傷、腐食、過熱等、異 常の有無を点検する。 | １Ｙ |  |  |
|  |  |  | ② ケーブルラック及び配管の変形、損傷、腐食等の有無を点検 する。 | １Ｙ |  |  |
|  |  |  | ③ 防火区画貫通処理部の亀裂、欠落等の有無を点検する。 | １Ｙ |  |  |
|  |  |  | ④ 絶縁抵抗を測定し、その良否を確認する。 | １Ｙ |  |  |
|  | 6.構内配電 線路・通 信線路 | 1.構内配電線路 ・通信線路 | ① 架空線・引込線及びちょう架線と植物との離隔距離及びたる み、損傷等の有無を点検する。 | １Ｍ |  |  |
|  |  |  | ② 電柱、支持物等の損傷、傾斜、腐朽、脱落等の有無を点検す る。 | １Ｍ |  |  |
|  |  |  | ③ 引き込みケーブル及び端末部の損傷、汚損、コンパウンド漏 れ等の有無を点検する。 | １Ｍ |  |  |
|  |  |  | ④ マンホール及びハンドホールの蓋の損傷の有無を点検する。 | １Ｍ |  |  |
|  | 7.情報・通 信設備 | 1.テレビ共聴設 備 | ① アンテナ・マスト、支持部材、支持ボルト等の損傷、劣化、 さび等の有無を点検する。 | １Ｍ |  |  |
|  |  |  | ② 機器及び機器収納箱の取付状況の良否を点検する。 | １Ｙ |  |  |
|  |  | 2.ＰＨＳ設備 | アンテナの取り付け状況、破損の有無を点検する。 | １Ｍ |  |  |
|  |  | 3.時計設備 | ① 親時計と子時計の時間誤差の有無を確認する。 | １Ｍ |  |  |
|  |  |  | ② 子時計の取付状況及び破損の有無を点検する。 | １Ｍ |  |  |

別添　巡視点検基準表２（電気設備）

|  | 区 分 | 点 検 項 目 | 点 検 内 容 | 周期 | 備 考 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 7.情報・通 信設備 | 4.放送設備 | ① 放送設備の音量、明瞭度の確認を行う。 | １Ｍ |  |  |
|  |  |  | ② 機器外面、ファン等の汚れ及び埃の有無を点検する。 | １Ｙ |  |  |
|  |  | 5.構内情報通信 網設備 | ① ネットワーク盤、ＨＵＢ等の汚れ及び埃の有無を点検する。 | １Ｙ |  |  |
|  |  |  | ② ネットワーク盤、ＨＵＢ等の取付状態、電源供給の良否を確 認する。 | １Ｙ |  |  |
|  | 8.防犯設備 | 1.監視カメラ 設備 | 監視カメラの取付状態、電源供給の良否を確認する。 | １Ｍ |  |  |
|  |  | 2.入退室管理装 置 | ① 電気錠の作動状態の良否を点検する。 | １Ｍ １Ｍ |  |  |
|  |  |  | ② 操作パネルの破損の有無を点検する。 | １Ｍ |  |  |
|  | 9.避雷設備 | 1.避雷設備 | ① 突針支持管の取り付け状態を点検する。 | １Ｍ |  |  |
|  |  |  | ② 突針等の支持管の固定状態を点検する。 | １Ｍ |  |  |
|  |  |  | ③ 棟上げ導体の取付け状態及び損傷等の有無を点検する。 | １Ｍ |  |  |
|  |  |  | ④ 接地抵抗を測定する。 | 随時 | 避雷した時は必ず点検する |  |