## 基準表３（空調）
別添 巡視点検基準表３（空気調和設備）
区 分 | 点 検 項 目 | 点 検 内 容 |  | 周期 | 備 考
1.熱源機器 | 1.高圧ボイラー | a.起動前 | ① 圧力計及び温度計に異常がないことを確認する。 | １Ｄ | ボイラ定期自主検査については、
|  |  | ② 水面計、低水位遮断装置及び水面制御装置の機能に異常が | １Ｄ | 日本ボイラ協会発行の「ボイラ定
|  |  | ないことを確認する。 |  | 期自主検査記録」に基づき、月１
|  |  | ③ ボイラー水位が安全低水位以上の位置にあることを確認す | １Ｄ | 回以上実施する。
る。
|  |  | ④ 燃料及び給水系統の弁の開閉状態が正常であることを確認 | １Ｄ
する。また、異臭及び水漏れがないか確認する。
|  |  | ⑤ バーナーの装着状態及び炎口部が正常であることを確認す | １Ｄ
る。
|  |  | ⑥ 燃焼室内部の耐火材の脱落、カーボンの付着等がないこと | １Ｄ
を確認する。
|  |  | ⑦ 煙道ダンパーの開き具合及びその固定状態に異常がないこ | １Ｍ
とを確認する。
|  |  | ⑧ ボイラー室の換気状態が良好に維持されていることを確認 | １Ｄ
する。
|  |  | ⑨ 吹出弁及び配管から漏れがないことを確認する。 | １Ｄ
|  |  | ⑩ 給水軟化装置出口の水に硬度リークがないことを確認す | １Ｄ
る。また、再生用食塩の保有量が適切であることを確認す
る。
|  |  | ⑪ 一次側ガス圧力が正常であることを確認する。 | １Ｄ
|  |  | ⑫ 清缶剤の薬液タンク内の保有量が適切であることを確認す | １Ｄ
る。
|  | b.起蒸時 | ① プレパージ動作時間に異常がないことを確認する。 | １Ｄ
|  |  | ② プレパージ中に空気ダンパーが十分な開度まで開いている | １Ｄ
ことを確認する。
|  |  | ③ 点火スパーク及びパイロットバーナーの火炎の色及び大き | １Ｄ
さに異常のないことを確認する。
11
別添 巡視点検基準表３（空気調和設備）
区 分 | 点 検 項 目 | 点 検 内 容 |  | 周期 | 備 考
1.熱源機器 | 1.高圧ボイラー | b.起蒸時 | ④ 主バーナーの点火時に、バックファイヤー、著しい黒煙の | １Ｄ
発生、異常な燃焼音、振動等がなくスムーズに点火すること
を確認する。
|  |  | ⑤ 燃焼安全装置が正常に作動し、警報が鳴り、断火表示灯が | １Ｄ
点灯することを確認する。
|  |  | ⑥ 低水位遮断装置が正常に作動し、警報が鳴り、低水位表示 | １Ｄ
灯が点灯することを確認する。
|  |  | ⑦ ２本の水面計の指示水位に著しい誤差がないことを確認す | １Ｄ
る。
|  |  | ⑧ 配管、コック等から水又は蒸気の漏れがないことを確認す | １Ｄ
る。
|  |  | ⑨ 吹出弁及びその接続配管からの漏れがないことを確認す | １Ｄ
る。
|  | c.ボイラ | ① ボイラーの圧力、水位及び燃焼状態に異常がないか確認す | １Ｈ
|  | ー運転 | る。
|  | 中 | ② ボイラ－圧力又は温度が変化するとき、バーナーの比例制 | １Ｈ
御が正常に行われているか確認する。
|  |  | ③ 安全弁及び取付け部、逃がし管に漏れがないか確認する。 | １Ｄ
|  |  | ④ ボイラー外周部及び煙道から燃焼ガスの漏れがないことを | １Ｄ
確認する。
|  |  | ⑤ 缶水のpH値及び導電率を測定する。 | １Ｄ
|  | d.運転終 | ① 吹出弁及び配管に漏れがないか確認する。 | １Ｄ
|  | 了時 | ② 燃料、給水及び蒸気の各系統に漏れがないことを確認す | １Ｄ
る。
|  |  | ③ ボイラー周辺部に損傷がないことを確認する。 | １Ｄ
12
別添 巡視点検基準表３（空気調和設備）
区 分 | 点 検 項 目 | 点 検 内 容 |  | 周期 | 備 考
1.熱源機器 | 2.吸収式冷温水 | a.起動前 | ① 燃料及び給水系統の弁の開閉状態が正常であることを確認 | １Ｄ
| 発生機 |  | する。また、異臭及び水漏れがないか確認する。
|  |  | ② 機械室の換気状態が良好に維持されていることを確認す | １Ｄ
る。
|  |  | ③ 一次側ガス圧力が正常であることを確認する。 | １Ｄ
|  | b.起動及 | ① 各部の圧力及び温度が規定の許容範囲内にあることを確認 | ２Ｈ
|  | び運転 | する。
|  | 中 | ② 音及び振動に異常がないことを確認する。 | ２Ｈ
|  |  | ③ 抽気ポンプのドレン抜きを行う。 | １Ｄ
|  | c.運転終 | 冷温水機周辺部に損傷がないことを確認する。 | １Ｄ
了時
| 3.水蓄熱・氷蓄 | a.起動前 | 電源電圧が規定の許容範囲内にあることを確認する。 | １Ｄ
| 熱用スクリュ | b.起動及 | ① 各部の圧力及び温度が規定の許容範囲内にあることを確認 | ２Ｈ
| ー冷凍機 | び運転 | する。
|  | 中 | ② 潤滑油量及び冷媒量が規定の許容範囲内にあることを確認 | １Ｄ
する。
|  |  | ③ 蒸気圧力、凝縮圧力が規定の許容範囲内にあることを確認 | ２Ｈ
する。
|  |  | ④ 冷媒回収装置の機能に異常がないか点検する。 | １Ｄ
|  |  | ⑤ 冷媒漏れがないか点検する。 | １Ｄ
|  |  | ⑥ 音及び振動に異常がないことを確認する。 | ２Ｈ
|  |  | ⑦ 保安装置が規定値で作動することを確認する。 | １Ｗ
|  | c.運転終 | 各種配管の腐食、漏れ等がないか点検する。 | １Ｍ
了時
| 4.氷蓄熱ユニッ | ① 異音及び異常振動の有無を点検する。 |  | １Ｗ
| ト | ② フランジ、パッキン等からの水漏れの有無を点検する。 |  | １Ｗ
|  | ③ 各部において結露の有無を点検する。 |  | １Ｗ
|  | ④ 氷蓄熱槽の水漏れ、破損の有無を点検する。 |  | １Ｍ
13
別添 巡視点検基準表３（空気調和設備）
区 分 | 点 検 項 目 | 点 検 内 容 |  | 周期 | 備 考
1.熱源機器 | 5.蓄熱槽 | ① 内部の状況及び水位を確認する。 |  | １Ｍ
|  | ② マンホール蓋の損傷及び異常の有無を点検する。 |  | １Ｍ
|  | ③ 内部配管・弁類の漏水、腐食、損傷等の有無を点検する。 |  | １Ｙ
|  | ④ 内部の洗浄清掃を行う。 |  | １Ｙ
| 6.空気熱交換機 | ① 送風機の各部に異音又は異常振動がなく、羽根車の回転が円滑である |  | １Ｍ
ことを確認する。
|  | ② 各種配管の腐食、漏れ等がないか点検する。 |  | １Ｍ
2.空気調和 | 1.熱交換器及び | ① 異音及び異常振動の有無を点検する。 |  | １Ｄ | ＭＲＩ二次冷却水系統含む(１Ｗ)
等関連機 | ヘッダー | ② 蒸気トラップからドレンが速やかに排出されていることを確認する。 |  | １Ｄ
器 |  | ③ 水温、水頭圧、蒸気圧に異常がないことを確認する。 |  | １Ｄ | ＭＲＩ二次冷却水系統含む(１Ｗ)
|  | ④ 損傷、水漏れ、発錆等がないか点検する。 |  | １Ｍ | ＭＲＩ二次冷却水系統含む
|  | ⑤ 外観に異常がないことを確認する。 |  | １Ｍ | ＭＲＩ二次冷却水系統含む
| 2.冷却塔 | ① 冷却水温及び散水状態を点検する。 |  | １Ｗ | 夏期運転中のみ
|  | ② 水槽に水漏れがなく、水位に異常がないことを確認する。また、フロ |  | １Ｗ | 夏期運転中のみ
ート弁が正常に作動することを確認する。
|  | ③ 送風機の各部に異音又は異常振動がなく、羽根車の回転が円滑である |  | １Ｗ | 夏期運転中のみ
ことを確認する。
|  | ④ 羽根等の損傷、錆、腐食がないか点検する。 |  | １Ｍ | 夏期運転中のみ
|  | ⑤ 冷却塔水槽内の汚れ、腐食の有無を点検する。 |  | １Ｍ | 夏期運転中のみ
|  | ⑥ 総合点検整備、各部洗浄、清掃、運転・休止準備作業を行う。 |  | ６Ｍ | シーズンイン・オフ整備(休止中は
凍結、損傷が生じないようにする)
| 3.空気調和機 | ① 各部の異音及び異常振動等の有無を点検する。 |  | １Ｗ
|  | ② 還気、給気及び冷温水入口、出口温度差の異常の有無を点検する。 |  | １Ｗ
|  | ③ 加湿器の汚れの有無を点検する。 |  | １Ｍ
|  | ④ フィルターの汚れ、付着物、破損の有無を点検する。 |  | １Ｍ
|  | ⑤ コイル、ファンの汚れ、腐食の有無を点検する。 |  | １Ｍ
|  | ⑥ ドレンパンの汚れ、詰まり、腐食の有無を点検する。 |  | １Ｍ
|  | ⑦ ⑤､⑥の点検の結果､ｺｲﾙ､ﾄﾞﾚﾝﾊﾟﾝの汚れが認められた場合は洗浄を行う。 |  | 随時
|  | ⑧ 総合点検整備、各部洗浄、清掃を行う。 |  | ６Ｍ
14
別添 巡視点検基準表３（空気調和設備）
区 分 | 点 検 項 目 | 点 検 内 容 |  | 周期 | 備 考
2.空気調和 | 4.パッケージエ | ① 各部の異音及び異常振動等の有無を点検する。 |  | １Ｍ
等関連機 | アコン | ② 設定温度と室温に著しい差がないか確認する。 |  | １Ｍ
器 |  | ③ フィルターの汚れ、付着物、破損の有無を点検する。 |  | １Ｍ
|  | ④ ドレンパンの汚れ、詰まりの有無を点検する。 |  | １Ｍ
|  | ⑤ ④の点検の結果、ドレンパンの汚れが認められた場合は、洗浄を行う。 |  | 随時
| 5.ファンコイル | ① 異音及び異常振動の有無を点検する。 |  | １Ｍ
| ユニット | ② 冷温水コイルの汚れ、腐食の有無を点検する。 |  | １Ｍ
|  | ③ ドレンパンの汚れ、詰まり、腐食の有無を点検する。 |  | １Ｍ
|  | ④ ③の点検の結果、ドレンパンの汚れが認められた場合は、洗浄を行う。 |  | 随時
|  | ⑤ エアーフィルターの汚れ点検、清掃を行う。 |  | ３Ｍ
|  | ⑥ 冷暖切り替え、温度制御装置の作動確認及び温度設定を行う。 |  | ６Ｍ | 冷暖切り替えは床置型及び天吊型のみ。
| 6.ファンフィル | ① 異音及び異常振動の有無を点検する。 |  | １Ｍ
| ターユニット | ② エアーフィルターの汚れを差圧計で確認する。 |  | １Ｍ
|  | ③ エレメントの汚れ、付着物の有無を点検、清掃する。 |  | １Ｍ
|  | ④ 排気口、給気口の汚れの点検、清掃を行う。 |  | １Ｍ
| 7.冷温水等循環 | a.ポンプ | ① 各部の異音、異常振動等の有無を点検する。 | １Ｗ
| 装置 |  | ② 軸封部からの水漏れが適当であることを確認する。 | １Ｗ
|  |  | ③ 電動機に異常発熱がないことを確認する。 | １Ｗ
|  |  | ④ 電流計、圧力計等計器類の指示値を確認する。 | １Ｗ
|  |  | ⑤ 軸受温度、油量を点検する。 | １Ｍ
|  |  | ⑥ 損傷、発錆、付着物、漏水の有無を点検する。 | １Ｍ
|  | b.配管等 | ① 自動制御機器が正常に機能するか点検する。 | １Ｍ
|  |  | ② 系内の冷水、温水の入替を行う。 | 随時
|  |  | ③ 損傷、腐食、漏水の有無を点検する。 | １Ｍ | 見え掛かり部分のみ
|  |  | ④ 膨張タンク内外部の腐食の有無を点検する。 | １Ｍ
15
別添 巡視点検基準表３（空気調和設備）
区 分 | 点 検 項 目 | 点 検 内 容 |  | 周期 | 備 考
2.空気調和 | 8.送風機及び排 | ① 各部の異音、異常振動等の有無を点検する。 |  | １Ｗ
等関連機 | 風機 | ② 駆動用ベルトの伸張度が適正であるか点検する。 |  | １Ｗ
器 |  | ③ 電動機に異常発熱がないことを確認する。 |  | １Ｗ
|  | ④ 電流計等計器類の指示値を確認する。 |  | １Ｗ
|  | ⑤ 羽根等の汚れ、付着物、発錆、腐食の有無を点検する。 |  | １Ｍ
|  | ⑥ 取付状態、給油状態が適正であるか点検する。 |  | １Ｍ
| 9.クリーンベン | ① 異音及び異常振動の有無を点検する。 |  | ３Ｍ
| チ | ② フィルターの汚れ点検、清掃を行う。 |  | ３Ｍ
3.水質管理 | 1.空調機器用水 | ① 冷却水の採水を行う。 |  | １Ｍ | 夏期運転中のみ（分析は別途）
|  | ② 蓄熱冷水系・温水系の採水を行う。 |  | ６Ｍ | 分析は別途
| 2.ボイラー用水 | ① 給水の硬度、pHの測定を行う。 |  | １Ｄ
|  | ② 復水のpHの測定を行う。 |  | １Ｄ
|  | ③ ボイラー水のpH、導電率、リン酸イオンの測定を行う。 |  | １Ｄ
16

## 基準表４（給排水）
別添 巡視点検基準表４（給排水衛生ガス設備）
区 分 | 点 検 項 目 | 点 検 内 容 |  | 周期 | 備 考
1.給排水衛 | 1.ポンプ | a.陸上ポンプ | ① 各部の異音、異常振動等の有無を点検する。 | １Ｗ
生機器 |  |  | ② 軸封部からの水漏れが適当であることを確認する。 | １Ｗ
|  |  | ③ 電動機に異常発熱がないことを確認する。 | １Ｗ
|  |  | ④ 電流計、圧力計等計器類の指示値を確認する。 | １Ｗ
|  |  | ⑤ 軸受温度、油量を点検する。 | １Ｍ
|  |  | ⑥ 逆止弁の機能を確認する。 | １Ｍ
|  |  | ⑦ 損傷、発錆、付着物、漏水の有無を点検する。 | １Ｍ
|  | b.水中ポンプ | ① 揚水機能を確認する。 | １Ｍ
|  |  | ② 電流計、圧力計等計器類の指示値を確認する。 | １Ｗ
|  |  | ③ 絶縁抵抗を測定し、その良否を確認する。 | １Ｍ
|  |  | ④ 逆止弁の機能を確認する。 | １Ｍ
| 2.受水槽・高置 | a.飲料用水槽 | ① 薬注装置の作動状態、薬品の残量を確認する。 | １Ｄ
| 水槽 |  | ② マンホール蓋の異常の有無及び施錠状態を確認する。 | １Ｍ
|  |  | ③ 内部の状況及び水位を確認する。 | １Ｍ
|  |  | ④ 周囲の状況及び上部の状況から汚染等を受ける恐れが | １Ｍ
ないことを確認する。
|  |  | ⑤ 本体（６面）の状態を確認する。 | １Ｍ
|  |  | ⑥ オーバーフロー管の異常の有無を確認する。 | １Ｍ
|  |  | ⑦ 通気管の異常の有無を確認する。 | １Ｍ
|  |  | ⑧ 水抜管の異常の有無を確認する。 | １Ｍ
|  |  | ⑨ 防虫網の異常の有無を確認する。 | １Ｍ
|  |  | ⑩ 電極及びボールタップの作動を確認する。 | １Ｍ
|  |  | ⑪ 警報装置の作動を確認する。 | １Ｗ
|  |  | ⑫ 水漏れ、破損の有無を点検する。 | １Ｍ
|  |  | ⑬ 槽内の清掃、洗浄、消毒を行う。 | １Ｙ | 水張り終了後、各水槽における水に
ついて、水質検査及び残留塩素の測
定を行う。（医師住宅及び看護師寮
は残留塩素測定のみ）
17
別添 巡視点検基準表４（給排水衛生ガス設備）
区 分 | 点 検 項 目 | 点 検 内 容 |  | 周期 | 備 考
1.給排水衛 | 2.受水槽・高置 | b.雑排水槽・井戸処理槽 | ① 薬注装置の作動状態、薬品の残量を確認する。 | １Ｄ
生機器 | 水槽 |  | ② マンホール蓋の異常の有無及び施錠状態を確認する。 | １Ｍ
|  |  | ③ 内部の状況及び水位を確認する。 | １Ｍ
|  |  | ④ 周囲の状況及び上部の状況から汚染等を受ける恐れが | １Ｍ
ないことを確認する。
|  |  | ⑤ 本体（６面）の状態を確認する。 | １Ｍ | 井水処理水槽及び高架水槽のみ
|  |  | ⑥ オーバーフロー管の異常の有無を確認する。 | １Ｍ
|  |  | ⑦ 通気管の異常の有無を確認する。 | １Ｍ
|  |  | ⑧ 水抜管の異常の有無を確認する。 | １Ｍ
|  |  | ⑨ 防虫網の異常の有無を確認する。 | １Ｍ
|  |  | ⑩ 電極及びボールタップの作動を確認する。 | １Ｍ
|  |  | ⑪ 警報装置の作動を確認する。 | １Ｍ
|  |  | ⑫ 水漏れ、破損の有無を点検する。 | １Ｍ
|  |  | ⑬ 槽内の清掃、洗浄、消毒を行う。 | １Ｙ | 水張り終了後、雑用水高置水槽にお
ける水について、水質検査及び残留
塩素の測定を行う。
| 3.貯湯槽 | ① 湯温、水頭圧、蒸気圧等に異常がないことを確認する。 |  | ４Ｄ
|  | ② 水漏れ、破損の有無を点検する。 |  | １Ｄ
| 4.湧水槽 | ① マンホール蓋の異常の有無及び施錠状態を確認する |  | １Ｍ
|  | ② 病害虫発生の有無を確認する。 |  | １Ｍ
|  | ③ 槽内の汚れ、沈積物、浮遊物の状況を点検する。 |  | ６Ｍ
| 5.雑排水槽、汚 | ① マンホール蓋の異常の有無及び施錠状態を確認する |  | １Ｍ
| 水槽 | ② 病害虫発生の有無を確認する。 |  | １Ｍ
|  | ③ 槽内の汚れ、沈積物、浮遊物の状況を点検する。 |  | ６Ｍ
|  | ④ 槽内の清掃、洗浄、消毒を行う。 |  | １Ｙ | リハ棟地階汚水槽、雑排水槽のみ
| 6.洗面器・流し | ① 各水栓の水量及び湯温(混合水栓のみ)が適当であることを確認する。 |  | １Ｍ | 湯温調整を３Ｍごとに行う。
| 台 | ② 器具、配管等の破損、水漏れ、腐食の有無を点検する。 |  | １Ｍ
|  | ③ 排水状態が正常であるか点検する。 |  | １Ｍ
18
別添 巡視点検基準表４（給排水衛生ガス設備）
区 分 | 点 検 項 目 | 点 検 内 容 |  | 周期 | 備 考
1.給排水衛 | 7.フラッシュバ | ① 水量が適当であることを確認する。 |  | １Ｍ
生機器 | ルブ | ② 詰まり、汚れ、水漏れの有無を点検する。 |  | １Ｍ
| 8.便器 | ① 亀裂、破損、水漏れの有無を点検する。 |  | １Ｍ
|  | ② 排水状態が正常であるか点検する。 |  | １Ｍ
| 9.洗浄便座 | ① 配管、本体の破損、水漏れの有無を点検する。 |  | ３Ｍ
|  | ② 便座の温度が適当であることを確認する。 |  | ３Ｍ | 温度調整を３Ｍごとに行う。
| 10.その他機器類 | a.製氷器 | ① 各部の異音、異臭、異常振動等の有無を点検する。 | ２/Ｍ
|  |  | ② 製氷状態を点検する。 | ２/Ｍ
|  |  | ③ 水漏れ、破損の有無を点検する。 | ２/Ｍ
|  |  | ④ フィルターの清掃を行う。 | ２/Ｍ
|  | b.局所給 | ① 各部の異音、異臭等の有無を点検する。 | ２/Ｍ
|  | 湯装置 | ② 給湯温度が適当であることを確認する。 | ２/Ｍ
|  |  | ③ 水漏れ、破損、腐食の有無を点検する。 | ２/Ｍ
|  |  | ④ 運転時間の設定が適正か確認する。 | ２/Ｍ | タイマー付きの機種のみ
|  | c.乾燥機 | ① 各部の異音、異臭、異常振動等の有無を点検する。 | １Ｗ | 詰所用のみ
|  |  | ② フィルタカバーの損傷の有無を点検する。 | １Ｗ
|  |  | ③ フィルターの清掃を行う。 | １Ｗ
|  | d.滅菌手 | ① 吐水量が適当であることを確認する。 | １Ｍ
|  | 洗装置 | ② 水漏れ、破損の有無を点検する。 | １Ｍ
|  |  | ③ フィルターの汚れ、弁類の作動状態を点検する。 | １Ｍ | 規定時間を超えたもの若しくは汚れが付 着している場合は速やかに報告する。
|  |  | ④ 殺菌灯の点灯状態を確認する。 | １Ｍ | 規定時間を超えたものは交換する。
|  | e.定着液 | ① 亀裂、破損、水漏れの有無を点検する。 | １Ｍ
|  | タンク | ② 液量を点検する。 | １Ｄ
19
別添 巡視点検基準表４（給排水衛生ガス設備）
区 分 | 点 検 項 目 | 点 検 内 容 |  | 周期 | 備 考
2.井水処理 | 1.ポンプ | a.陸上ポンプ | ① 各部の異音、異常振動等の有無を点検する。 | １Ｗ
設備 |  |  | ② 軸封部からの水漏れが適当であることを確認する。 | １Ｗ
|  |  | ③ 電動機に異常発熱がないことを確認する。 | １Ｗ
|  |  | ④ 電流計、圧力計等計器類の指示値を確認する。 | １Ｗ
|  |  | ⑤ 軸受温度、油量を点検する。 | １Ｍ
|  |  | ⑥ 逆止弁の機能を確認する。 | １Ｍ
|  |  | ⑦ 損傷、発錆、付着物、漏水の有無を点検する。 | １Ｍ
|  | b.水中ポンプ・深井戸ポンプ | ① 揚水機能を確認する。 | １Ｍ | 深井戸ポンプは１Ｄ
|  |  | ② 電流計、圧力計等計器類の指示値を確認する。 | １Ｗ
|  |  | ③ 絶縁抵抗を測定し、その良否を確認する。 | １Ｍ
|  |  | ④ 逆止弁の機能を確認する。 | １Ｍ
| 2.サンドセパレ | ① 腐食、発錆、漏水、損傷の有無を点検する。 |  | １Ｗ
| ーター | ② 砂の排出を行う。 |  | １Ｗ
| 3.薬注装置 | 薬注装置の作動状態、薬品の残量を確認する。 |  | １Ｄ
| 4.自動制御装置 | 機能に異常がないか確認する。 |  | １Ｗ
・警報装置
| 5.井水排水槽 | 沈殿物の有無を点検する。また、必要に応じて清掃を行う。 |  | １Ｍ
3.水質の維 | 1.飲料水、中央 | ① 外観検査（臭気、味、色、濁り）を行う |  | １Ｄ
持（医師 | 式給湯設備に | ② 残留塩素の測定を行う。 |  | １Ｄ | 栄養部厨房は２/Ｄ
住宅及び | よる給湯水 | ③ 水質分析を行う。（末端水栓にて２ヶ所以上） |  | ６Ｍ | ビル管法新水質検査項目
看護師寮 |  |  |  |  | (15項目＋11項目(1Y))
は除く） | 2.雑用水 | ① 外観検査（臭気、味、色、濁り）を行う |  | １Ｄ
|  | ② 残留塩素の測定を行う。 |  | １Ｄ
|  | ③ PH値の測定を行う。 |  | １Ｗ
|  | ④ 水質分析を行う。（末端水栓にて２ヶ所以上） |  | １Ｙ | ビル管法新水質検査項目(26項目)
20
別添 巡視点検基準表４（給排水衛生ガス設備）
区 分 | 点 検 項 目 | 点 検 内 容 |  | 周期 | 備 考
4.排水処理 | 1.排水処理設備 | 1.水中ポンプ | ① 揚水機能を確認する。 | ３/Ｍ
設備 |  |  | ② 電流計、圧力計等計器類の指示値を確認する。 | ３/Ｍ
|  |  | ③ 絶縁抵抗を測定し、その良否を確認する。 | ３/Ｍ
|  |  | ④ 逆止弁の機能を確認する。 | １Ｍ
|  | 2.ブロア | ① 各部の異音、異常振動等の有無を点検する。 | ３/Ｍ
|  |  | ② 駆動用ベルトの伸張度が適正であるか点検する。 | ３/Ｍ
|  |  | ③ 電動機に異常発熱がないことを確認する。 | ３/Ｍ
|  |  | ④ 電流計等計器類の指示値を確認する。 | ３/Ｍ
|  |  | ⑤ フィルターの汚れ、付着物、発錆、腐食の有無を点検 | １Ｍ
する。
|  |  | ⑥ 取付状態、給油状態が適正であるか点検する。 | １Ｍ
|  | 3.攪拌機 | ① 各部の異音、異常振動等の有無を点検する。 | ３/Ｍ
|  |  | ② 電動機に異常発熱がないことを確認する。 | ３/Ｍ
|  |  | ③ 電流計等計器類の指示値を確認する。 | ３/Ｍ
|  |  | ④ 取付状態、給油状態が適正であるか点検する。 | １Ｍ
|  | 4.薬注装置 | 作動状態、薬品の残量を点検する。 | ３/Ｍ
|  | 5.給排気ファン | ① 各部の異音、異常振動等の有無を点検する。 | ３/Ｍ
|  |  | ② 駆動用ベルトの伸張度が適正であるか点検する。 | ３/Ｍ
|  |  | ③ 電動機に異常発熱がないことを確認する。 | ３/Ｍ
|  |  | ④ 電流計等計器類の指示値を確認する。 | ３/Ｍ
|  |  | ⑤ 羽根等の汚れ、付着物、発錆、腐食の有無を点検する。 | １Ｍ
|  |  | ⑥ 取付状態、給油状態が適正であるか点検する。 | １Ｍ
|  | 6.制御装置等 | ① 表示灯、計器類の指示が正常であるか確認する。 | ３/Ｍ
|  |  | ② 警報が正常に作動することを確認する。 | １Ｍ
|  | 7.槽類 | ① マンホール蓋の異常の有無を確認する | １Ｍ
|  |  | ② 病害虫発生の有無を確認する。 | １Ｍ
|  |  | ③ 槽内の汚れ、沈積物、浮遊物の状況を点検する。 | １Ｍ
|  |  | ④ 槽内の清掃、洗浄、消毒を行う。 | １Ｙ | 放流モニタリング槽のみ
21
別添 巡視点検基準表４（給排水衛生ガス設備）
区 分 | 点 検 項 目 | 点 検 内 容 |  | 周期 | 備 考
4.排水処理 | 1.排水処理設備 | 8.配管等 | 配管、弁類の損傷、腐食、漏水の有無を点検する。 | １Ｍ
設備 |  | 9.水質管理 | ① 施設内の硫化水素濃度を測定する。 | ３/Ｍ | 重金属等は３Ｍ（測定項目は政令
|  |  | ② 放流水の水質測定を行う。(pH、COD、BOD､SS、重金属等) | １Ｍ | による）
| 2.ＲＩ排水処理 | 1.陸上ポンプ | ① 各部の異音、異常振動等の有無を点検する。 | １Ｍ
| 設備 |  | ② 軸封部からの水漏れが適当であることを確認する。 | １Ｍ
|  |  | ③ 電動機に異常発熱がないことを確認する。 | １Ｍ
|  |  | ④ 電流計、圧力計等計器類の指示値を確認する。 | １Ｍ
|  |  | ⑤ 軸受温度、油量を点検する。 | １Ｍ
|  |  | ⑥ 逆止弁の機能を確認する。 | １Ｍ
|  |  | ⑦ 損傷、発錆、付着物、漏水の有無を点検する。 | １Ｍ
|  | 2.水中ポンプ | ① 揚水機能を確認する。 | １Ｍ
|  |  | ② 電流計、圧力計等計器類の指示値を確認する。 | １Ｍ
|  |  | ③ 絶縁抵抗を測定し、その良否を確認する。 | １Ｍ
|  |  | ④ 逆止弁の機能を確認する。 | １Ｍ
|  | 3.給排気ファン | ① 各部の異音、異常振動等の有無を点検する。 | １Ｍ
|  |  | ② 駆動用ベルトの伸張度が適正であるか点検する。 | １Ｍ
|  |  | ③ 電動機に異常発熱がないことを確認する。 | １Ｍ
|  |  | ④ 電流計等計器類の指示値を確認する。 | １Ｍ
|  |  | ⑤ 羽根等の汚れ、付着物、発錆、腐食の有無を点検する。 | １Ｍ
|  |  | ⑥ 取付状態、給油状態が適正であるか点検する。 | １Ｍ
|  | 4.制御装置等 | ① 表示灯、計器類の指示が正常であるか確認する。 | １Ｍ
|  |  | ② 警報が正常に作動することを確認する。 | １Ｍ
|  | 5.槽類 | ① マンホール蓋の異常の有無を確認する | １Ｍ
|  |  | ② 病害虫発生の有無を確認する。 | １Ｍ
|  |  | ③ 槽内の汚れ、沈積物、浮遊物の状況を点検する。 | １Ｍ
|  |  | ④ 槽内の清掃、洗浄、消毒を行う。 | １Ｙ | 混合槽のみ
|  |  | ⑤ 水漏れ、破損の有無を点検する。 | １Ｍ
|  |  | ⑥ 電極の汚れ、取り付け状況を点検する。 | １Ｍ
22
別添 巡視点検基準表４（給排水衛生ガス設備）
区 分 | 点 検 項 目 | 点 検 内 容 |  | 周期 | 備 考
4.排水処理 | 2.ＲＩ排水処理 | 6.配管等 | ① 配管、弁類の損傷、腐食、漏水の有無を点検する。 | １Ｍ
設備 | 設備
5.循環濾過 | 1.本体 | ① 濾過圧力が正常であることを確認する。 |  | １Ｄ
設備 |  | ② 逆洗浄が行われていることを確認する。 |  | １Ｄ
| 2.濾過ポンプ | 正常に稼働していることを確認する。 |  | １Ｄ
| 3.集毛器 | 内部の点検清掃を行う。 |  | １Ｄ
| 4.配管等 | 配管、弁類の損傷、腐食、漏水の有無を点検する。 |  | １Ｗ
| 5.水温及び水質 の管理 | ① 温水の温度が設定値となっていることを確認する。 |  | １Ｄ | 浴槽水の水質は「公衆浴場法」に
|  | ② 浴槽水の汚れ、異物の有無を等を確認する。 |  | １Ｄ | 定めるところによる。ただし、大
|  | ③ 浴槽水の遊離残留塩素が規定値にあることを確認する。 |  | ２Ｈ | 腸菌群及びレジオネラ属菌は院内
|  | ④ 薬液タンクの残量及び薬液の吐出量確認する。 |  | １Ｄ | 分析を行う。
|  | ⑤ 浴槽水の水質分析を行う。 |  | ６Ｍ
| 6.浴槽水の換水 | 浴槽水の換水を行う。 |  | １Ｗ
| 7.洗浄・消毒 | 薬剤環流によりろ過装置の洗浄・消毒を行う。 |  | ６Ｍ | 洗浄・消毒用薬品は支給
6.厨房設備 | 1.流し台 | ① 各水栓の水量が適当であることを確認する。 |  | １Ｍ
|  | ② 器具、配管等の破損、水漏れ、腐食の有無を点検する。 |  | １Ｍ
|  | ③ 排水状態が正常であるか点検する。 |  | １Ｍ
| 2.冷凍室・冷蔵 室 | ① 扉の開閉状況が正常であることを確認する。 |  | １Ｍ
|  | ② 庫内及び冷却器の霜付状態を確認する。 |  | １Ｍ
|  | ③ 冷凍機各部の異音及び異常振動等の有無を点検する。 |  | １Ｍ
| 3.ガス機器 | ① 器具、配管等の破損、腐食の有無を点検する。 |  | １Ｍ
|  | ② 異音、異臭の有無を点検する。 |  | １Ｍ
| 4.その他機器 | ① 器具、配管等の破損、水漏れ、蒸気漏れ、腐食の有無を点検する。 |  | １Ｍ
|  | ② 蒸気トラップの作動状況を点検する。 |  | １Ｍ
7.ごみ貯留 | 1.本体 | ① 各部の異音、異常振動、腐食、損傷等の有無を点検する。 |  | １Ｗ
設備 |  | ② 給油装置の油量を点検し、注油操作を行う。 |  | １Ｗ
| 2.反転装置 | ① 各部の異音、異常振動、腐食、損傷等の有無を点検する。 |  | １Ｗ
23

## 基準表５～８（防災、医ガス・中監・昇降機）
別添 巡視点検基準表５ （防災設備）
区 分 | 点 検 項 目 | 点 検 内 容 |  | 周期 | 備 考
1.消防用設 | 1.自動火災報知 | ① 感知器、発信機の取付状態、破損、変形及び腐食の有無を点検する。 |  | １Ｍ | 各設備について、操作障害、散水障害、視認障害等の有無を確認し、障害物を除去する。
備等 | 設備 | ② 信号回路の異常の有無を確認する。 |  | １Ｄ
|  | ③ 表示灯類をランプチェックで確認する。 |  | １Ｄ
|  | ④ 受信機のスイッチ類設定位置の適否を確認する。 |  | １Ｄ
| 2.消火設備 | a．スプリンクラー屋内消火設備 | ① 加圧ポンプ圧力計・電流計の指示値を確認する。 | １Ｗ
|  |  | ② 加圧ポンプ、タンクの損傷、漏水等の有無を点検する。 | １Ｗ
|  |  | ③ アラーム弁の一次､二次圧力計の指示値を確認する。 | １Ｗ
|  |  | ④ 各弁類の開閉位置が正常か確認する。 | １Ｗ
|  |  | ⑤ 消火栓・補助散水栓の損傷等の有無を確認する。 | １Ｍ
|  |  | ⑥ ＳＰヘッドの破損、変形の有無を確認する。 | １Ｍ
|  |  | ⑦ 送水口の損傷、漏水の有無を確認する。 | １Ｍ
|  |  | ⑧ 防火水槽の異常の有無を点検し水の入替を行う。 | ６Ｍ
|  | b.ﾊﾛﾝ･CO2・ ﾀﾞｸﾄ消火設備 | ① ボンベ室の異常の有無を確認する。 | １Ｗ | ハロン・ＣＯ2消火設備のみ
|  |  | ② 起動装置の破損、変形の有無を確認する。 | １Ｗ
|  |  | ③ 表示灯の破損、変形の有無を確認する。 | １Ｗ
|  | c.消火器 | ① 設置位置の確認及び損傷の有無を確認する。 | １Ｍ
| 3.避難誘導設備 | a.誘導灯 | ① 器具の破損、変形の有無を点検する。 | １Ｍ
|  |  | ② ランプの汚れ、劣化等の有無を点検する。 | １Ｍ
|  |  | ③ バッテリーの良否を確認する。 | １Ｍ
|  | b.避難器具 | ① 器具の設置状態、破損、変形の有無を確認する。 | １Ｍ
2.建築基準法 | 1.非常用照明装 | ① 照明器具の破損、変形、腐食の有無を点検する。 |  | ３Ｍ
関係防災設 | 置 | ② ランプの汚れ、劣化等の有無を点検する。 |  | ３Ｍ
備 |  | ③ バッテリーの良否を確認する。 |  | ３Ｍ | 電源別置型は除く
24
別添 巡視点検基準表５ （防災設備）
区 分 | 点 検 項 目 | 点 検 内 容 |  | 周期 | 備 考
2.建築基準法 | 2.防火戸・ダン | ① 感知器の変形、損傷、脱落、腐食等の有無を確認する。 |  | １Ｍ
関係防災設 | パー等 | ② 防火戸・ダンパー・防火シャッター等が規定の装置により正常な状態で |  | １Ｍ
備 |  | セットされていることを確認する。
|  | ③ 防火戸・排煙窓等建具の作動状態の良否及び作動後の閉鎖状態の良否を |  | １Ｍ
確認する。
別添 巡視点検基準表６ （医療ガス設備）
区 分 | 点 検 項 目 | 点 検 内 容 |  | 周期 | 備 考
1.マニホール | 1.ボンベ、自動 | ① ガス圧力の良否を確認する。 |  | ２/Ｄ
ド室 | 切替機 | ② 各部の漏洩の有無を確認する。 |  | ２/Ｄ
|  | ③ 変形、損傷、脱落、腐食等の有無を確認する。 |  | １Ｍ
| 2.コンプレッサ | ① 各機器の異音、異常振動等の有無を点検する。 |  | １Ｄ
| ー､吸引装置､ | ② 電動機に異常発熱がないことを確認する。 |  | １Ｄ
| ドライヤー | ③ 圧力計、電流計等計器類の指示値を確認する。 |  | １Ｄ
|  | ④ 露点温度の良否を確認する。 |  | １Ｄ
| 3.配管等 | ① 配管、弁類の損傷、腐食、漏洩の有無を点検する。 |  | １Ｄ
2.液酸タンク | 1.タンク | ① 変形、損傷、腐食等の有無を確認する。 |  | ２/Ｄ
|  | ② 貯槽液面、圧力、使用状態の良否を確認する。 |  | ２/Ｄ
| 2.蒸発器 | ① 変形、損傷、腐食等の有無を確認する。 |  | ２/Ｄ
|  | ② 異常な霜付きの有無を確認する。 |  | ２/Ｄ
| 3.配管等 | ① 配管、弁類の損傷、腐食、漏洩の有無を点検する。 |  | １Ｄ
|  | ② 周辺の火気及び防護柵の破損の有無を点検する。 |  | １Ｄ
25
別添 巡視点検基準表７（中央監視設備）
区 分 | 点 検 項 目 | 点 検 内 容 |  | 周期 | 備 考
1.監視制御 | 1.外観 | ① 腐食、汚れ等の有無を点検する。 |  | １Ｄ
機器 |  | ② 異音、異臭、異常振動等の有無を点検する。 |  | １Ｄ
| 2.装置、機器等 | ① ディスプレイ、キーボード等の画面の異常、異臭、異音、過熱等の有無を |  | １Ｄ
点検し、作動の確認を行う。
|  | ② プリンタの用紙量・印字確認、オンラインスイッチ等の点検を行う。 |  | １Ｄ
2.無停電電 | 1.外観 | ① 汚れ、損傷、過熱等の温度上昇及び変形、異音、異臭、腐食等の有無を確 |  | １Ｗ
源装置 |  | 認する。
|  | ② 表示灯類の点灯状態及びディスプレイの異常の有無を確認する。 |  | １Ｗ
| 2.蓄電池 | ① 蓄電池の損傷、液漏れ、汚損等の有無を点検する。 |  | １Ｗ
|  | ② 変形、損傷、腐食等の有無を確認する。 |  | １Ｗ
別添 巡視点検基準表８ （昇降機・搬送設備）
区 分 | 点 検 項 目 | 点 検 内 容 |  | 周期 | 備 考
1.昇降機設備 | 1.エレベーター | ① 照明及び位置表示器の異常の有無を点検する。 |  | １Ｄ
|  | ② 戸の開閉時における異音及び異常振動の有無を点検する。 |  | １Ｄ
2.搬送設備 | 1.ダムウェータ | ① 戸の開閉時における異音及び異常振動の有無を点検する。 |  | １Ｗ | 自動ダムウェーターのみ
| ー | ② 搬出入装置の作動状況を確認する。 |  | １Ｗ
| 2.ケースコンベ | ① 各ステーションの損傷等の有無を確認する。 |  | １Ｗ
| ア | ② メインリフトの動作状況を確認する。 |  | １Ｗ
|  | ③ 試運転を行いシステム運転状態の良否を確認する。 |  | 随時 | ３日以上の休止後は必ず確認する
| 3.エアシュータ | ① 各ステーションの損傷等の有無を確認する。 |  | １Ｗ
| ー | ② 動力装置の異音、異臭、異常振動の有無を点検する。 |  | １Ｗ
| 4.自動搬送設備 | ① 充電状態の良否の確認する。 |  | １Ｗ
|  | ② 搬送車の走行状態の良否を確認する。 |  | １Ｗ
26