【別添②】

設　備　概　要

Ⅰ章．設備仕様（本館及びリハビリテーションセンター棟）

１．電気設備

電力は関西電力㈱から供給を受けており、西宿変電所から２系統で高圧受電している。構内配電線路は地中埋設ケーブルとなっており、敷地東側の市道にある関西電力柱からリハビリテーションセンター棟「以下、「リハ棟」という。」地階電気室まで配電している。さらに当該電気室から本館へ高圧送電をしている。なお、その他の屋外施設（受水槽室、排水処理室等）には、低圧で送電している。

院内の動力・電灯・コンセントの各回路は、一般系統・非常用（発電機）系統・無停電系統に分かれている。特に、手術部、ＩＣＵ、サーバー室及び構内ＬＡＮの主要部分は、無停電系統で送電されている。

１）住所    　　       箕面市萱野５－７－１

２）受電電圧        　 ６６００〔Ｖ〕

３）契約電力           １３５０〔ｋｗ〕

４）お客様番号　　　　 ０１１４００００１３８０００

５）電柱番号           常用回線　Ｗセンイ４Ｗ１２Ｓ５（リハビリ棟東側）

予備回線  ニシセンイ４Ｗ１２Ｓ３（本館東側）

６）電気方式

①高圧動力　  　　　 ３相３線　　　６６００〔Ｖ〕

②低圧動力　   　　　３相３線　　　４００・２００〔Ｖ〕

③レントゲン　   　　３相３(４)線　４８０・４００・２００〔Ｖ〕

④電灯・コンセント　 単相３線　　　２００／１００〔Ｖ〕

２．空気調和設備

各ゾーンごとに空気調和機からダクトを通して冷温風を送り、温度湿度調節と併せて換気を行っている。なお、本館の病室は空気調和機に替えて空調用換気扇により熱交換換気を行っている。

また、諸室はファンコイルユニット及び電気式ヒートポンプエアコンを併用することにより使用条件に合わせた温度調節が行える。

空調用熱源は、ガス焚き吸収式冷温水発生機を主体とし、本館は水蓄熱式水冷チラー（廃熱回収付）、リハ棟は氷蓄熱式空冷ヒートポンプを組み合わせて運転し、冷温水を各機器に供給している。

また、高圧蒸気ボイラーからの蒸気を用いた間接加熱方式により温水を取り出すことも出来る。

なお、本館空調機の加湿は高圧蒸気ボイラーからの蒸気を用い、リハ棟の加湿は上水を用いている。

３．給排水衛生ガス設備

１）給水設備

上水と雑用水の２系統があり、いずれも重力式で各所へ給水している。

①上水

上水は市営水道の船場西配水地から供給を受けており、敷地東側の市道に埋設している配水管から受水槽室に設置の受水槽へ導入貯水している。受水槽からは揚水ポンプで本館及びリハ棟の各高置水槽へ揚水し各所へ給水している。

②雑用水

雑用水は井水処理水を使用している。敷地内に設置している深井戸からの井水を除砂、滅菌の上、本館地階の雑用水槽へ貯水。揚水ポンプで本館及びリハ棟の各高置水槽へ揚水し各所へ給水している。

２）給湯設備

本館及びリハ棟の各貯湯槽より給湯循環ポンプで各所に給湯している。なお、貯湯槽は蒸気による間接加熱方式とし、蒸気は本館地階ボイラー室の高圧蒸気ボイラーから供給している。

３）排水設備

雨水、雑排水（厨房浴室系・実験系）、汚水、ＲＩ排水（雑排水・汚水）に分流。雨水、汚水以外は敷地内に設置の排水処理施設で処理後、公共下水道に放流している。 なお、ＲＩ排水は附属棟内のＲＩ処理施設で１次処理後、雑排水と合流し排水処理施設で再処理を行い公共下水道に放流している。

４）ガス設備

大阪瓦斯㈱から供給を受けており、敷地東側の市道に埋設している大阪瓦斯の中圧・低圧各ガス管より引き込み各所に供給している。

①中圧

本館・リハ棟へ個別に引き込み、吸収式冷温水発生機及び高圧ボイラーの熱源として、各機械室に供給している。

②低圧

本館に引き込み、本館各所のガス機器に供給すると共に、リハ棟厨房にも供給している。

Ⅱ章．施設別概要

１．本館及びリハビリテーション棟

１．電気設備

Ａ．病院本館（ＲＩ処理槽室、受水槽室他の付属棟を含む）

１）受変電設備

①高圧配電盤                                                          ５面

盤構成　屋内閉鎖型４段積

ＶＣＢ　　　　　　　7.2KV,600A,12.5KA ×１１台

限流ﾋｭｰｽﾞ(PT用)　　 7.2KV,500MVA,1A　 ×  ８本（２組）

②高圧機器

ａ）ＬＢＳ　 　　　　　 3P,7.2KV,200A     　　　                　 １９台

ｂ）電力ヒューズ        7.2KV,40KA,75A（動力）   　　　　   １２本（４組）

7.2KV,40KA,50A（動力）     　　　　 　３本（１組）

7.2KV,40KA,50A（電灯）    　　　　  １０本（５組）

7.2KV,40KA,40A（動力）      　　　　  ６本（２組）

7.2KV,40KA,30A（動力）    　　　　　１２本（４組）

7.2KV,40KA,30A（電灯）    　　　　　　２本（１組）

7.2KV,40KA,20A（動力）      　　　　  ３本（１組）

7.2KV,40KA,10A（動力）    　　　　　　３本（１組）

ｃ）変圧器（油入自冷式）

Ｔｒ１              3相,6600/210V,500KVA  　　　                １台

Ｔｒ２              3相,6600/210V,100KVA       　　　           １台

Ｔｒ３              3相,6600/480-277V,100KVA 　　　             １台

Ｔｒ４              3相,6600/210V,50KVA〕        　　　     １台

Ｔｒ５              3相,6600/440V,500KVA        　　　          １台

Ｔｒ６              3相,6600/210V,200KVA       　　　           １台

Ｔｒ７              単相,6600/210-105V,150KVA  　　　        　 １台

Ｔｒ８              単相,6600/210-105V,150KVA     　　　        １台

Ｔｒ９              単相,6600/210-105V,200KVA    　　　         １台

Ｔｒ１０            単相,6600/210-105V,200KVA          　　　   １台

Ｔｒ１１            単相,6600/210-105V,200KVA    　　　         １台

Ｔｒ１２            単相,6600/210-105V,50KVA       　　　       １台

Ｔｒ１３            3相,6600/440V,300KVA    　　　              １台

Ｔｒ１４            3相,6600/440V,500KVA      　　　            １台

Ｔｒ１５            3相,6600/440V,200KVA           　　　       １台

Ｔｒ１６            3相,6600/210V,500KVA     　　　             １台

Ｔｒ１７　　　　　　3相,6600/210V,30KVA     　　　              １台

Ｔｒ１８　　　　　　3相,6600/440V,150KVA     　　　             １台

③進相コンデンサー盤

コンデンサ盤No.1    V-CBS 6.6KV/300A, SC 200KVA，直列ﾘｱｸﾄﾙ 12KA   　１面

コンデンサ盤No.2    V-CBS 6.6KV/300A, SC 200KVA，直列ﾘｱｸﾄﾙ 12KA   　１面

コンデンサ盤No.3    V-CBS 6.6KV/300A, SC 300KVA，直列ﾘｱｸﾄﾙ 18KA     １面

④低圧配電盤

レントゲン盤No.1　　   Ｔｒ１　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 １面

レントゲン盤No.2   　　Ｔｒ２／３／４  　　　　                     １面

Ｍ－Ｇ動力盤No.1（左） Ｔｒ５   　　　　　　                        １面

Ｍ－Ｇ動力盤No.2       Ｔｒ６       　　　　　　                    １面

Ｍ－Ｇ動力盤No.1（右） Ｔｒ５　　　　　　                           １面

Ｍ－Ｇ動力盤No.3　　　 Ｔｒ５　　　　　　                           １面

Ｍ－Ｇ動力盤No.4       Ｔｒ６　　　　　　                           １面

Ｌ－Ｇ電灯盤No.1       Ｔｒ７（Ｔｒ９／Ｔｒ１０）                   １面

Ｌ－Ｇ電灯盤No.2       Ｔｒ８                                       １面

Ｌ－Ｇ電灯盤No.3       Ｔｒ７                                       １面

一般電灯盤No.1         Ｔｒ９（Ｔｒ７）                      　　　 １面

一般電灯盤No.2         Ｔｒ１０（Ｔｒ７）　　                       １面

一般電灯盤No.3         Ｔｒ１１              　　                   １面

一般電灯盤No.4         Ｔｒ９    　              　　               １面

一般電灯盤No.5         Ｔｒ１１                      　　　         １面

一般動力盤No.1         Ｔｒ１４ 　　　                              １面

一般動力盤No.2         Ｔｒ１５（Ｔｒ５／Ｔｒ６）   　　            １面

一般動力盤No.3         Ｔｒ１６（Ｔｒ１６）             　　        １面

一般動力盤No.4         Ｔｒ１６                                     １面

コンピューター盤 　　　Ｔｒ１２　　                        　　     １面

Ｔｒ－１３盤　　　　　 Ｔｒ１３  　　　　　　　　　　　　　　　　　 １面

複合盤                                                              １面

非常動力盤No.1（Ｔｒ５）、非常動力盤No.2（Ｔｒ６）

非常電灯盤No.1（Ｔｒ７）、非常電灯盤No.2（Ｔｒ８）

一般電灯盤No.3（Ｔｒ１１）、コンピューター盤（Ｔｒ１２）

一般動力盤No.1（Ｔｒ１４）、一般動力盤No.3（Ｔｒ１６）

⑤高圧母線　　　　ＯＣ３８□

⑥低圧母線　　　  Ａℓ－Ｆｅ　絶縁バスダクト

２）非常用発電設備

①ディーゼル内燃機関（ダイハツディーゼル製）                          １組

９００ps／９００rpm  6DSb-22(DB622512)

圧縮空気自動起動方式

空気タンク　２００ℓ（２台）

冷却水槽　１０００ℓ

燃料タンク　１９５０ℓ（Ａ重油）

燃料小出槽　 ４９０ℓ

②交流発電機（東芝製）                                                １組

TAKL-SE (BO7066441A) ３相３線式

750KVA-6.6KV-65.6A-60Hz-8P-900rpm-0.8PF

３）直流電源設備

①蓄電池                                                              １組

鉛蓄電池　ＳＮＳＸ－５００×５４セル、ＤＣ１０８Ｖ

②充電器                                                              １組

ＳＣＲ方式全自動装置付

４）交流無停電電源設備

ＩＣＵ系統医療用電源（ＧＢＴ３０ＭＸ）              　　　　　　    １組

定格入力　　ＡＣ２００Ｖ、６０Hz、３相３線

定格出力　　ＡＣ２００Ｖ、６０Hz、３相３線、１０kVA

ＡＣ２００Ｖ、６０Hz、単相２線、２０kVA

蓄電池　　鉛蓄電池　ＦＶＬ－５０－１２ ×３２０セル（１９２セル相当）

５）動力操作盤

ＣＳＢ－０－１            　　　　　　（受水槽室）                  １面

ＣＳＢ－Ｂ－１～５・７～９            （Ｂ１Ｆ）                    ８面

ＣＳＢ－１－１～２   　　　　         （１  Ｆ）                    ２面

ＣＳＢ－２－１～５　　　　            （２  Ｆ）                    ５面

ＣＳＢ－３－１～２  　　　　          （３　Ｆ）                    ２面

ＣＳＢ－ＲＦ１－１～４    　　　　　　（PH１Ｆ）                    ４面

ＣＳＢ－ＲＦ２－１    　　　　　　    （PH２Ｆ）                    １面

手術室空調操作盤（手術室専用）        （２　Ｆ）　　　　　　　　    １面

６）動力分電盤

Ｂ－Ｍ－Ａ（ヒートポンプ専用）        （Ｂ１Ｆ）                    １面

中央材料滅菌室機器盤                  （２　Ｆ）                    １面

Ｂ－Ｍ－ＰＥＴ（ＰＥＴ－ＣＴ用）      （Ｂ１Ｆ）                    １面

Ｂ－Ｍ－Ｂ（ヒートポンプ専用）        （Ｂ１Ｆ）                    １面

７）電灯分電盤

ＢＬ－１～１０      　　　　　　      （Ｂ１Ｆ）                    ９面

１Ｌ－１～７    　　　　　　          （１　Ｆ）                    ７面

１ＬＧ－Ａ（医事課ＦＡ床専用）  　        〃　　　　　　　　　　　  １面

１Ｌ－Ａ  （　　 　〃　   　）      　　　〃　　　　　　　　　　    １面

２Ｌ－１～１０      　　　　　　　    （２　Ｆ）                  １０面

３Ｌ－１～３          　　　　　　    （３　Ｆ）　                  ３面

４Ｌ－１～２          　　　　　　    （４　Ｆ）                    ２面

５Ｌ－１～２   　　　　　　           （５　Ｆ）                    ２面

ＰＨＬ１－１                          （PH１Ｆ）                    １面

ＰＨＬ２－１  　　　　　　            （PH２Ｆ）                    １面

外灯分電盤          　　　　　　　    （Ｂ１Ｆ）                    １面

ＯＰＬ－１（手術室専用）　 　　       （２  Ｆ）　                  １面

ＯＰＬ－２（    〃　　）              　　〃　　　                  １面

８）ＯＡ用分電盤

ＢＬＧ－８Ｎ                          （Ｂ１Ｆ）                    １面

ＢＬ－９Ｎ                                〃                        １面

１ＬＧ－Ａ                            （１　Ｆ）                    １面

１ＬＧ－１Ｎ・５Ｎ                        〃                        ２面

１Ｌ－２Ｎ・４Ｎ・６Ｎ～７Ｎ              〃                        ４面

２ＬＧ－２Ｎ                          （２  Ｆ）　                  １面

２Ｌ－５Ｎ～６Ｎ                          〃                        ２面

３Ｌ－１Ｎ～３Ｎ                      （３　Ｆ）　                  ３面

４Ｌ－１Ｎ～２Ｎ                      （４　Ｆ）　                  ２面

５Ｌ－１Ｎ～２Ｎ                      （５　Ｆ）　                  ２面

９）Ｘ線専用開閉器盤

Ｓ－１～６     　　                   （１　Ｆ）                    ６面

10）端子盤

Ｔ－ＢＡ～Ｃ          　　　　　　    （Ｂ１Ｆ）                    ３面

Ｔ－１Ａ～Ｃ           　　　　　　   （１　Ｆ）                    ３面

Ｔ－２Ａ～Ｄ              　　　　　　（２　Ｆ）                    ４面

Ｔ－３Ａ　               　　　　　　 （３　Ｆ）                    １面

Ｔ－４Ａ　               　　　　　　 （４　Ｆ）                    １面

Ｔ－５Ａ　               　　　　　　 （５　Ｆ）                    １面

11）照明設備（非常用照明含む）

①蛍光灯、サークライン、白熱球 　　　　　　　　　　　　　　 　約３０００本

②ＬＥＤ照明（常夜灯・フットライト等）　　　　　　　　　　　　　　３７７台

③外部照明灯（水銀灯等）                                      　約１５０ヶ所

12）電話設備（リハ棟含む）

①デジタル電子交換機（沖電気Ｄ０１）　　　　　　                      １組

蓄電池及び整流機含む

課金装置　　　（沖電気ＩＦＥ）　　　　×　１式

障害プリンター（　〃　ＭＬ１９３）　　×  １式

②局線中継台（沖電気ＰＡ８０１Ａ）　　　　　　　　　　　　　　　　　　２台

③電話機

ａ）デジタル多機能（沖電気ＤＩ２０３１－ＭＫＴ－Ｄ１－Ｆ他）  　　40台

ｂ）一般電話機　　（沖電気ＤＩ２０８４他）　　　　　　　　 　 　３０７台

ｃ）ＰＨＳ電話機　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　２０６台

（内、ナースコール連動　３５台）

④ＰＨＳアンテナ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　７４基

13）放送設備

一般放送及び避難誘導放送兼用

①放送用アンプ（１０８０Ｗ／防災センターに設置）                      １台

②スピーカー                                                      ８４７台

③非常用遠隔操作器                                                    ２台

14）信号設備

①インターホン

ａ）手術室用インターホン　　　親　機　　　  １２局             　   １台

卓上壁掛　　  　１局                　６台

②ナースコール

ａ）親　　　機　　        　　６０局用　　　　　　　           　　 ６台

４０局用　　　　　　　             　 １台

ｂ）呼出表示器　　　　　　　　１０局用　　　　　　　　　　　　　　　１台

３局用　　　　　　　　　　　　　　　１台

５局用　　　　　　　　　　　　　　　１台

ｃ）子　　　機　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　  １式

ｄ）ナースコール制御器    　　　　　                                ６台

ｅ）ハンディーナースコール親機（ＰＨＳ電話機に含む）            （３５台）

ｆ）壁付呼出押釦　　　　　　　　　           　　　　　　　 　　１１９個

ｇ）便所用押釦　　　　　　　　　　　　　　　　　　          　　 　 １式

ｈ）表示灯　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　  　　１４４個

ｉ）復旧釦　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　  　４７個

③外来呼出装置（家族待合含む）

ａ）アンプ　　　　　　　　　　３Ｗ　　　　　　　　　　　　　　　　１２台

ｂ）卓上マイク　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　４３台

ｃ）スピーカー　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　２４台

④医事受付呼出装置

ａ）アンプ　　　　　　　　　１０Ｗ　　　　　　　　　　　　　　　　　１台

ｂ）リモートマイク　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　４台

ｃ）ワイヤレスアンテナ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　２台

15）電気時計設備

ａ）親時計          水晶式　８回路                                  １面

ｂ）子時計                                     　　　　　　　　 １４３台

16）テレビ共聴設備

①アンテナ

ａ）ＶＨＦ１２素子（ステンレス）アンテナ　　　　　　 　　　　　 　　１本

ｂ）ＵＨＦ２５素子（ステンレス）アンテナ　　 　　　　　　　　　 　　１本

ｃ）ＵＨＦ２４素子（ステンレス）アンテナ　　 　　　　　　　　　 　　１本

②分配器収納函　　　　　　　　　　　　　　 　　　　　　　　　　　　 　６台

③直列ユニット

ａ）UV-SU-37-7　　                      　　　　　　 　　　　　 　６５個

ｂ）UV-SU-37-R　　                        　　　　　 　　　　　 　３７個

④室内用分波器　　　                    　　　　　　　　　　　　　１０１個

17）情報設備（リハ棟含む）

①オーダリング用ネットワーク設備

ａ）ネットワーク盤                                         　　　　１４面

ｂ）ネットワーク構成機器（ＨＵＢ等）                           　１３０台

ｃ）情報コンセント                                            　 ５６６ヶ所

ｄ）無線ＬＡＮアクセスポイント                                 　　３１ヶ所

②外来表示設備等

プラズマディスプレイ表示盤　５０型(PDP-507CMX-JP) 　　　　　       １５ヶ所

プラズマディスプレイ表示盤　４２型(PDP-427CMX-JP)           　     　２ヶ所

ＤＶＤレコーダー (DMR-XP11)                                        　１台

アップ・スキャンコンバーター・ユニット　(XRGB-3)　 　　　          　１台

モニタ分配器　(VGA-HR2K)　　　　　　　　　　　　　 　　　　          １台

モニタ切替器　(SW-EV2)　　　　　　　　　　　　　　 　　　　          ２台

18）防犯設備

①監視カメラ設備

ａ）録画装置　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 １組

ｂ）監視モニター　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 １台

ｃ）監視カメラ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 ２２台

②入退管理装置

ａ）入退管理装置　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 　　　２組

ｂ）監視モニター　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 　　　１台

ｃ）電気錠　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 　　１１台

19）避雷針設備

①接地極　　　　　　  　　　　　　　　　　　　　　    　　　　　 　 　 ７ヶ所

②避雷突針　　　　　　　　　           　　　　　　  　 　　           ３基

Ｂ．リハ棟

１）受変電設備

①高圧盤１

No.1ＰＣＴ盤　  　本線引込                                            　　　 １面

No.1受電盤   　　本線受電盤                     VCB 7.2KV 600A/12.5KA ×１  １面

No.2ＰＣＴ盤      予備線引込                                                 １面

No.2受電盤        予備線受電盤                   VCB 7.2KV 600A/12.5KA ×１ １面

配電線盤（１）　　コンデンサ饋電盤、予備（実装）             〃        ×２  １面

配電線盤（２）　　リハビリ棟(1)、本館(1)饋電盤               〃        ×２  １面

No.1母線連絡盤                         　　　               〃 　      ×１  １面

No.2母線連絡盤　　発電機連絡、母線補助                      〃         ×１  １面

配電線盤（３）　　本館(2)、リハビリ棟(2)饋電盤               〃        ×２  １面

②高圧盤２

配電線盤（３）    非常Ｘ線、非常電灯動力饋電盤、予備(ｽﾍﾟｰｽ)  VCB 7.2KV 600A/12.5KA ×１  １面

No.2引込盤 　　 　リハビリ棟受電２号                         〃      　×１  １面

母線連絡盤 　　 　補助盤、リハビリ棟母線盤                   〃　      ×１  １面

No.1引込盤 　　　 リハビリ棟受電１号                         〃　      ×１  １面

配電線盤（２）　  一般電灯饋電盤、予備（スペース）           〃　      ×１  １面

配電線盤（３）    深夜電力ﾋｰﾀｰ･高圧冷凍機盤、Ｘ線・一般動力饋電盤      〃        ×２  １面

③変圧器盤（モールド型トランス）

深夜電力用ＶＣＴ盤　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　１面

高圧冷凍機ＶＣＢ盤　　　　　VCB 7.2KV 600A/12.5KA ×２　　　　　　　　　　　　１面

深夜電力ヒーター盤　　　　　TR1-1　3φ 300KVA 6600/210V      　               １面

Ｘ線ＴＲ盤                  TR2-1  3φ 150KVA 6600/440V                       １面

一般動力ＴＲ盤              TR2-2  3φ 500KVA 6600/210V                       １面

一般電灯No.1ＴＲ盤          TR3-1  1φ 150KVA 6600/210-105V                   １面

一般電灯No.2ＴＲ盤          TR3-2  1φ 150KVA 6600/210-105V                   １面

一般電灯No.3ＴＲ盤   　     TR3-3  1φ  75KVA 6600/210-105V         　　　　  １面

非常Ｘ線NO.1ＴＲ盤 　　　　 TR4-1  3φ 100KVA 6600/440V                       １面

非常Ｘ線No.2ＴＲ盤          TR4-2  3φ 300KVA 6600/210V                       １面

非常動力No.1ＴＲ盤          TR4-3  3φ 300KVA 6600/210V                       １面

非常動力No.1ＴＲ盤          TR4-4  3φ 200KVA 6600/210V           　　　　　　１面

非常電灯ＴＲ盤              TR4-5  3φ 200KVA 6600/210-105V ｽｺｯﾄ          　　１面

④進相コンデンサー盤

コンデンサー盤 No.1　　　　VCS 6.6KV 200A SC200KVar 直列リアクトル12KVA　　　１面

〃　　　　No.2　　　　　　　　　　　　　　　 〃　　　　　　　　　　　　　１面

〃        No.3                           　  〃　　　　　　　　　　　　　１面

コンデンサー盤 No.4         VCS 6.6KV 200A SC100KVar 直列リアクトル６KVA　　　１面

〃        No.5         VCS 6.6KV 200A SC100KVar 直列リアクトル６KVA　　　１面

〃   　   No.6                               〃    　　　　　　　　　　　１面

⑤低圧配電盤

深夜電力ヒーター盤　　　　 ＴＲ１－１　　　　　　　　 　　　　　　　　　　　　　１面

非常Ｘ線盤No.1　　　　　  ＴＲ４－１　　　　　　　　　 　　　　　　　　　　　　１面

〃　　No.2　　　　　　 ＴＲ４－２                　　 　　　　　　　　　　　１面

一般動力盤                 ＴＲ２－２                     　　　　　　　　　　　１面

一般電灯盤No.1            ＴＲ３－１                     　　　　　　　　　　　１面

〃　　No.2             ＴＲ３－２                   　　　　　　　　　　　　１面

〃　　No.3             ＴＲ３－３                 　　　　　　　　　　　　　１面

Ｘ線盤                     ＴＲ２－１                   　　　　　　　　　　　　１面

非常動力盤No.1            ＴＲ４－３                 　　　　　　　　　　　　　１面

〃　　No.2             ＴＲ４－４                                 　　　　　１面

非常電灯盤                 ＴＲ３－５                                   　　　　１面

２）非常用発電機（リハビリ棟　Ｂ１階発電気室）　ダイハツディーゼル（株）        １組

ディーゼル機関　　　　　　　型式6DSK-19A   900PS 1200rpm  (D619055)

交流同期発電機　　　　　　　 〃 TAKL-SEK  6.6KV 750KVA  65.7A  6P  1200rpm  0.8PF

潤滑油プライミングポンプ                  3φ0.75KW

潤滑油槽                                  300ℓ

燃料小出槽                                1950ℓ

始動用空気槽                              150常用、予備　２基

始動用空気圧縮機                          3φ3.7KW　吐出圧力30㎏/

減圧水槽                                  1000

冷却水ポンプ                              3φ3.7KW

発電機制御盤　Ｎｏ．２自動始動盤

〃　　   Ｎｏ．２発電機盤

〃       自動同期盤

３）直流電源装置（リハビリ棟　Ｂ１階蓄電池室）（株）ユアサコーポレーション

①鉛蓄電池    ＨＳ－２５０ＥＸ×５４セル、ＤＣ１００Ｖ         　                １組

②充電器　　　ＳＣＲ方式全自動装置付                             　              １組

４）無停電電源

（Ｂ１階電気室）

①ネットワーク用（ＨＩＶＥＲＴＥＲ－７７７Ｅ）　　　　　　　　　　　　　　　　　 １組

定格入力　　ＡＣ２１０Ｖ、６０Hz、３相３線、５０kVA

定格出力    ＡＣ２１０/１０５Ｖ、６０Hz、単相３線、５０kVA

蓄電池　　　鉛蓄電池　×１０８セル

②手術室・分娩室・詰所・ＰＢＸ用 （ＴＯＳＮＩＣ－６１００）　　　               　１組

定格入力　　ＡＣ２１０Ｖ、６０Hz、３相３線、８３kVA（回復充電時）

定格出力    ＡＣ２１０Ｖ、６０Hz、３相３線、７５kVA

蓄電池　　　鉛蓄電池　ＳＮＳＸ－１５０×１８０セル

（２階ＣＶＣＦ室）　　　　　　　　　                     　            　　　　　１組

古川電池　ＧＢＴ３０ＭＸ

定格入力　　ＡＣ２００Ｖ、±１０％、６０Hz±５％、３φ３Ｗ

定格出力    ＡＣ２００Ｖ、６０Hz、３０kVA

蓄電池　　　鉛蓄電池　ＦＶＬ－５０－１２×３２セル

５）中央監視装置（リハビリ棟　中央監視室）アズビル㈱

ｓａｖｉｃ－ｎｅｔＦＸ２　　　                           　　　　　　　　      １式

電力監視グラフィックパネル（リハビリ棟用）日本電気㈱、協和テクノロジィズ㈱　 　１式

〃           （本館用）                                            １式

リハビリ棟用　ＲＳ盤（リハビリ棟Ｂ１階電気室）                                  ２面

〃       電力リレー盤（　　　 〃 　    ）                                  ２面

６）動力制御盤

ＭＲ－Ｂ－１  　　　（リハビリ棟　Ｂ１Ｆ）                                      １面

〃 －Ｂ－２        （　　　　〃　　　　）                                      １面

〃 －１－１        （リハビリ棟　　１Ｆ）                                      １面

〃 －１－２        （　　　　〃　　　　）                                      １面

〃 －１－３        （　　　　〃　　　　）                                      １面

〃 －２－１        （リハビリ棟　　２Ｆ）                                      １面

〃 －２－２        （　　　　〃　　　　）                                      １面

〃 －２－３        （　　　　〃　　　　）                                      １面

〃 －３－１        （リハビリ棟　　３Ｆ）                                      １面

〃 －３－２        （　　　　〃　　　　）                                      １面

〃 －４－１        （リハビリ棟　　４Ｆ）                                      １面

〃 －４－２        （　　　　〃　　　　）                                      １面

〃 －４－３        （　　　　〃　　　　）                                      １面

〃 －５－１        （リハビリ棟　　５Ｆ）                                      １面

７）電灯分電盤

ＬＲ－Ｂ－１        （リハビリ棟　Ｂ１Ｆ）                                      １面

〃 －Ｂ－２        （　　　　〃　　　　）                                      １面

〃 －Ｂ－３        （　　　　〃　　　　）                                      １面

〃 －１－１        （リハビリ棟　　１Ｆ）                                      １面

〃 －１－２        （　　　　〃　　　　）                                      １面

〃 －１－３        （　　　　〃　　　　）                                      １面

〃 －２－１        （リハビリ棟　　２Ｆ）                                      １面

〃 －２－２        （　　　　〃　　　　）                                      １面

〃 －３－１        （リハビリ棟　　３Ｆ）                                      １面

〃 －３－２        （　　　　〃　　　　）                                      １面

〃 －４－１        （リハビリ棟　　４Ｆ）                                      １面

〃 －４－２        （　　　　〃　　　　）                                      １面

〃 －４－３        （　　　　〃　　　　）                                      １面

〃 －５－１        （リハビリ棟　　５Ｆ）                                      １面

ＸＲ－１            （リハビリ棟　Ｂ１Ｆ）                                      １面

〃 －２            （　　　　〃　　　　）                                      １面

〃 －３            （　　　　〃　　　　）                                      １面

〃 －４            （　　　　〃　　　　）                                      １面

〃 －５            （　　　　〃　　　　）                                      １面

ＸＲ－６            （リハビリ棟　Ｂ１Ｆ）        　                            １面

Ｘ線ＴＶ室－４　　　（　　　　〃　　　　）        　                            １面

８）ＯＡ用分電盤

ＬＲ－Ｂ－２Ｎ      （リハビリ棟　Ｂ１Ｆ）                                      １面

ＬＲ－１－１Ｎ      （リハビリ棟　　１Ｆ）                                      １面

ＬＲ－１－２Ｎ      （リハビリ棟　　１Ｆ）                                      １面

ＬＲ－１－２Ｎ      （　　　　〃　　　　）                                      １面

ＬＲ－２－１Ｎ      （リハビリ棟　　２Ｆ）                                      １面

ＬＲ－２－２Ｎ      （　　　　〃　　　　）                                      １面

ＬＲ－３－２Ｎ      （リハビリ棟　　３Ｆ）                                      １面

９）端子盤

ＴＲ－Ｂ－１        （リハビリ棟　Ｂ１Ｆ）                                      １面

〃 －Ｂ－２        （　　　　〃　　　　）                                      １面

〃 －Ｂ－３        （　　　　〃　　　　）                                      １面

〃 －１－１        （リハビリ棟　　１Ｆ）                                      １面

〃 －１－２        （　　　　〃　　　　）                                      １面

〃 －２－１        （リハビリ棟　　２Ｆ）                                      １面

〃 －２－２        （　　　　〃　　　　）                                      １面

〃 －３－１        （リハビリ棟　　３Ｆ）                                      １面

〃 －３－２        （　　　　〃　　　　）                                      １面

〃 －４－１        （リハビリ棟　　４Ｆ）                                      １面

〃 －４－２        （　　　　〃　　　　）                                      １面

〃 －５－１        （リハビリ棟　　５Ｆ）                                      １面

10）照明設備（非常用照明含む）

①蛍光灯、サークライン、白熱球等                     　                   約１１００本

②ＬＥＤ照明（直管型、ＤＬ、常夜灯・フットライト等）　　　　　　　　　　　　　１４５台

③外部照明灯（水銀灯等）                               　                   約５０ヶ所

11）放送設備

①放送設備（一般放送及び避難誘導放送兼用）

ａ）非常、業務兼用ラック形放送装置　　　　FS861-72RB　　　　　　　　　　 　　　 １台

ｂ）非常用リモコン　３０局                RM861-30C                             １台

ｃ）非常、業務兼用遠隔操作部              EP058R+EP028-20　　                   １式

ｄ）リモートマイクロホン                  RM1200　　　　　　                    １台

ｅ）スピーカー　　　　　　　　　　　　　　 　　　　　　　　                 ２９４台

ｆ) 電源装置                              常用・予備                          各１台

②呼出設備

ａ）呼出アンプ     　　　　　　　　                                             １台

ｂ）呼出マイク                     　　　　　　　　                           　３台

ｃ）スピーカー                                                                  ２台

12）信号設備

①インターホン

ａ）インターホン親機　３０局用        　　　　　　　                            １台

ｂ）同 上 用　子機                                                            １３台

ｃ）ドアーホン親機、子機                                         　　　　　　　 ４組

②ナースコール

ａ）ナースコール親機　８０局用                                                  １台

〃   　     ２０局用                                                １台

ｂ）制御機　ＭＭＭ８０                                                          １台

ｃ）アダプタユニット                                                            ６台

ｄ）コードレス電話器アダプタ                                                    １台

ｅ）ハンディナースコール親機                                                    １台

〃　       子機                                    　             ５台

ｆ）ハンド型子機                                                                ５台

ｇ）ナースコール子機                                                            １式

ｈ）押釦                                                                        １式

ｉ）表示灯                                                                      １式

③表示器設備

ａ）トイレ呼出表示器　１０Ｌ                 　　　　　　　               　   ２台

〃　         ４Ｌ                                                　 １台

ｂ）呼出ボタン                                                               　１式

ｃ）復旧ボタン　　　　表示灯共                                               　１式

13）電気時計設備

ａ）親時計　　　　　　水晶式　壁掛型　３回路               　　                 １面

ｂ）子時計                                                 　               　９０台

14）テレビ共聴設備

ａ）アンテナ　　　　　ＢＳアンテナ　φ１２００　コンバータ付                    １組

ｂ）分配機収納箱      （内、２台はＴＲ－４－２／ＴＲ－３－２）                  ５台

ｃ）直列ユニット                                                              ４０個

ｄ）機器収用箱                                                                ５０台

15）防犯設備（監視カメラ設備）

ａ）監視カメラ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 　 ３台

16）避雷針設備

①接地極　　　　　　　　　　　　　　　 　　　　  　　　　　             　　 　４ヶ所

②避雷突針　　　　　　　　　　                  　　　　　　　　 　　            ２基

17）視聴覚室ＡＶ設備

音響調整卓　２０ｃｈ　ミキシングコンソール                                     １式

映像音声機器架　３面連立                                                       １式

録音再生ワゴン                                                                 １台

調整室コネクタ盤                                                               １面

下手袖　　〃                                                                   １面

上手袖　　〃                                                                   １面

スライド映写機                                                                 １台

ＩＬＡプロジェクター                                                           １式

資料提示卓　ビデオビューア他                                                   １式

マイクロホン・スピーカー・信号ケーブル類 　                    　　　          １式