## Sheet1
２．空気調和設備
１）冷熱源装置 | 【本館】 | 【リハ棟】
①ガス直炊吸収式冷凍機
川重冷熱工業製 ３００ＵＳＲＴ 冷房1,055kw 暖房883kw | ３基 | １基
②水冷スクリューチラー装置
神戸製鋼所製 熱回収付 １６５ＵＳＲＴ（熱回収時１１１ＲＴ） 冷房580kw | １基
③空気熱源スクリューヒートポンプ装置
前川製作所製 冷温水同時取出 １５０ＵＳＲＴ 蓄熱容量1,000USRT-H |  | １基
④高圧ボイラー
川崎重工業製 炉筒煙管式ボイラー
ａ）伝熱面積：２４．９㎡ 最大蒸発量：２０００kg／ｈ 最高使用圧力：10kg/㎠ | １基
ｂ）伝熱面積：１７．５㎡ 最大蒸発量：１５００kg／ｈ 最高使用圧力：10kg/㎠ | １基
⑤蓄熱槽
ａ）温水槽 容量：２５０ｔ | １基
ｂ）冷水槽 容量：５００ｔ | １基
⑥氷蓄熱槽 容量：８８ｔ（１，０００Rt） |  | １基
⑦熱交換器
ａ）(HEX-1)熱回収熱交換器 プレート式 交換熱量：525kW 伝熱面積34.5㎡ | １基
ｂ）(HEX-2)冷水熱交換器 プレート式 交換熱量：838kW 伝熱面積69.01㎡ | １基
ｃ）(HEX-3)冷水熱交換器 プレート式 交換熱量：838kW 伝熱面積33.62㎡ | ２基
ｄ）(HEX-4)温水熱交換器 プレート式 交換熱量：628kW 伝熱面積3.33㎡ | １基
ｅ）(HEX-1)冷水熱交換機 プレート式 交換熱量 3,000kcal/h 伝熱面積24.85㎡ |  | １基
ｆ）(HEX-2)蒸気～温水熱交換器 多管式 交換熱量 549,000kcal/h 伝熱面積4.3㎡ |  | １基
ｇ）(HEX-3)給湯１次用熱交換器 プレート式 交換熱量： kW 伝熱面積2.86㎡
⑧冷却塔
空研工業製 吸収式冷凍機用 １１kw×２台 | ２基
水冷スクリューチラー用 ５.５ｋｗ×１台 | １基
吸収式冷凍機用 ２.２ｋｗ×４台 |  | １基
＊冷水／温水はリハ棟との相互バックアップ可能
２）ポンプ類
ａ）冷却水ポンプP-1 5000ℓ/min×45m×75kw | ３台
ｂ）冷却水ポンプCDP-1 5000ℓ/min×20m×26kw |  | １台
ｃ）一次冷温水ポンプP-2 3024ℓ/min×20m×18.5kw | ３台
ｄ）一次冷温水ポンプCHP-1 3000ℓ/min×25m×22kw |  | １台
ｅ）冷却水ポンプP-14 1505ℓ/min×34m×18.5kw | １台
ｆ）冷水熱源ポンプP-4 1665ℓ/min×21m×11kw | １台
ｇ）温水熱源ポンプP-5 1505ℓ/min×34m×18.5kw | １台
ｈ）一次冷水ポンプP-6-1,2 1200ℓ/min×24m×7.5kw | ２台
ｉ）一次冷水ポンプCP-1 1000ℓ/min×20m×5.5kw |  | １台
ｊ）一次温水ポンプP-8-1,2 900ℓ/min×24m×7.5kw | ２台
ｋ）二次冷温水ポンプP-3-1~4 1800ℓ/min×30m×15kw | ４台
ｌ）二次冷温水ポンプP3-5 2320ℓ/min×30m×18.5kw |  | １台
ｍ）二次冷水ポンプ P-7-1,2 1200ℓ/min×45m×26kw | ２台
ｎ）冷却バックアップポンプ 400ℓ/min×20.5m×2.2kw | １台
ｏ）二次冷水ポンプCP-2-1 1000ℓ/min×25m×7.5kw |  | １台
ｐ）二次冷水ポンプCP-2-2 1500ℓ/min×25m×11kw |  | １台
ｑ）二次温水ポンプP-9-1,2 900ℓ/min×45m×15kw | ２台
ｒ）温水二次ポンプHP-1-1,2 1830ℓ/min×25m×15kw |  | ２台
ｓ）呼水用真空ポンプP-12 2100ℓ/min×660mmHg×5.5kw | １台
ｔ）ボイラ給水ポンプP-11 110ℓ/min×8m×7.5kw | ２台
ｕ）真空給水ポンプP-10 回収ドレン1.1T/H･吸込空気量60ℓ/min到達真空度60kPa | １組
給水ポンプ：100ℓ/min×15m×0.75kw
ｖ）薬注装置(ダイヤフラム式) 74mℓ/min×10kg/㎠ |  | ２台
ｗ）薬注装置(ダイヤフラム式) 200mℓ/min×10kg/㎠ |  | ２台
-13-
３）製缶類 | 【本館】 | 【リハ棟】
ａ）冷温水ヘッダー φ500mm×8000ℓ H-6-2,H-3-2 | 2基
ｂ）冷温水ヘッダー φ400mm×3700ℓ H-6-1 | １基
ｃ）冷水ヘッダー φ300mm×2180ℓ H-4-2 | １基
ｄ）冷水ヘッダー φ250mm×1750ℓ H-4-1,H-4-3 | ２基
ｅ）冷水ヘッダー φ250mm×1550ℓ H-7 | １基
ｆ）温水ヘッダー φ300mm×1800ℓ H-5-2 | １基
ｇ）温水ヘッダー φ250mm×1700ℓ H-5-1,H-5-3 | ２基
ｈ）温水ヘッダー φ250mm×1600ℓ H-8 | １基
ｉ）蒸気ヘッダー（一次） φ250mm×2500ℓ | １基
ｊ）蒸気ヘッダー（二次） φ250mm×3100ℓ | １基
ｋ）ホットウェルタンク 700×2000×2300 | ２缶
ｌ）膨張タンク 1500×2000×1500 | １缶
ｍ）冷温水サプライヘッダー φ350㎜×2730ℓ HCH-1 |  | １基
ｎ）冷温水リターンヘッダー φ350㎜×2975ℓ HCHR-1 |  | １基
ｏ）冷水サプライヘッダー φ250㎜×2870ℓ HC-1 |  | １基
ｐ）冷水リターンヘッダー φ250㎜×3135ℓ HCR-1 |  | １基
ｑ）温水サプライヘッダー φ250㎜×2980ℓ HH-1 |  | １基
ｒ）温水リターンヘッダー φ250㎜×3240ℓ HHR-1 |  | １基
ｓ）高圧蒸気ヘッダー φ200㎜×1750ℓ |  | １基
-14-