４－１）空気調和機　本館

| 記 号 | 系 統 | 台数 | 風 量 （㎥／ｈ） |  |  | 冷房能力 （kw） | 暖房能力 （kw） | 送風機動力 （kw） | 起動方式 | 電 源 （φ Ｖ） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Ｓ Ａ | Ｒ Ａ | Ｏ Ａ |  |  |  |  |  |
| AC- 1 | 主厨房系統 | １ | 30,800 |  | 30,800 | 208 | 190 | 15 | ＬＳ | ３φ440Ｖ |
| AC- 2 | 外来食堂系統 | １ | 3,000 |  | 3,000 | 44 | 20 | 2.2 | ＬＳ | ３φ440Ｖ |
| AC- 3 | 解剖室系統 | １ | 2,000 |  | 2,000 | 30 | 22 | 1.5 | ＬＳ | ３φ440Ｖ |
| AC- 4 | 女子更衣室系統 | １ | 7,100 | 4,950 | 2,150 | 52 | 41 | 3.7 | ＬＳ | ３φ440Ｖ |
| AC- 5 | 管理部（８時間）系統 | １ | 13,500 |  | 13,500 | 194 | 88 | 7.5 | ＬＳ | ３φ440Ｖ |
| AC- 6 | 薬剤部系統 | １ | 4,000 |  | 4,000 | 59 | 38 | 3.7 | ＬＳ | ３φ440Ｖ |
| AC- 7 | 待合ＥＬＶホール系統 | １ | 32,700 | 27,900 | 4,800 | 174 | 127 | 15 | ｽﾀｰﾃﾞﾙﾀ | ３φ440Ｖ |
| AC- 8 | ＲＩ室系統 | １ | 4,750 |  | 4,750 | 69 | 51 | 3.7 | ＬＳ | ３φ440Ｖ |
| AC- 9 | 放射線部系統 | １ | 13,450 | 6,650 | 6,800 | 124 | 90 | 11 | ＬＳ | ３φ440Ｖ |
| AC-10 | 外来診察室（北）系統 | １ | 12,500 ,700 | 7,500 | 5,00 0 | 95 | 39 | 11 | ＬＳ | ３φ440Ｖ |
| AC-11 | 外来診察室（南）系統 | １ | 14,450 | 9,000 | 5,450 | 104.8 | 99.9 | 15 | ｲﾝﾊﾞｰﾀｰ | ３φ440Ｖ |
| AC-12 | 手術室（Ａ）系統 | １ | 4,100 | 2,000 | 2,100 | 53 | 22 | 15 | ＬＳ | ３φ440Ｖ |
| AC-13 | 手術室（Ｂ・Ｃ・Ｄ・Ｅ）系統 | １ | 3,200 |  | 3,200 | 48 | 30 0 | 3.7 | ｲﾝﾊﾞｰﾀｰ | ３φ440Ｖ |
| AC-14 | 手術室廊下系統 | １ | 7,150 |  | 7,150 | 109 | 94 | 5.5 | ＬＳ | ３φ440Ｖ |
| AC-15 | 中央材料室系統 | １ | 6,700 |  | 6,700 | 90 | 57 | 3.7 | ＬＳ | ３φ440Ｖ |
| AC-16 | 中央検査部系統 | １ | 5,200 |  | 5,200 ,900 | 74 | 41 | 3.7 | ＬＳ | ３φ440Ｖ |
| AC-17 | 分娩新生児室系統 | １ | 12,5000 ,500 |  | 12,500 ,500 | 100 | 49 | 3.7･3.7 | ＬＳ | ３φ440Ｖ |
| AC-18 | 病棟（東）系統 | １ | 10,500 |  | 10,500 | 149 | 82 | 7.5 | ＬＳ | ３φ440Ｖ |
| AC-19 | 病棟（西）系統 | １ | 12,500 |  | 12,500 | 177 | 97 | 11 | ＬＳ | ３φ440Ｖ |
| AC-21 | 電気室系統 | １ | 7,000 | 7,000 |  | 35 |  | 2.2 | ＬＳ | ３φ440Ｖ |
| 新 AC-1 | 手術室（Ｆ）系統 | １ | 4,400 |  | 4,400 | 33.17 | 27.30 | 3.7 | ＬＳ | ３φ210Ｖ |
| 新 AC-2 | ＩＣＵ系統 | １ | 5,810 |  | 5,810 | 65.47 | 40.541 1 | 3.7 | ＬＳ | ３φ210Ｖ |