４－２）空気調和機　リハ棟

| 記 号 | 系 統 | 台数 | 風 量 （㎥／ｈ） |  |  | 冷房能力 （kcal/h） | 暖房能力 （kcal/h） | 送風機動力 （kw） | 起動方式 | 電 源 （φ Ｖ） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Ｓ Ａ | Ｒ Ａ | Ｏ Ａ |  |  |  |  |  |
| AC- 1 | ＭＲＩ室系統 | １ | 7,600 |  | 7,600 | 98,630 | 94.060 | 3.7 | ＬＳ | ３φ210Ｖ |
| AC- 2 | リハビリ室系統 | １ | 4,550 |  | 4,550 | 50,780 | 48,430 | 2.2 | ＬＳ | ３φ210Ｖ |
| AC- 3 | 待合、廊下系統 | １ | 15,350 | 12,690 | 2,660 | 82,595 | 61,876 | 5.5 | ＬＳ | ３φ210Ｖ |
| AC- 4 | 理学療法室系統 | １ | 8,000 |  | 8,000 | 89,280 | 85,150 | 3.7 | ＬＳ | ３φ210Ｖ |
| AC- 5 | 保育室系統 | １ | 5,300 |  | 5,300 | 59,150 | 56,410 | 3.7 | ＬＳ | ３φ210Ｖ |
| AC- 6 | 総務課系統 | １ | 8,760 |  | 8,760 | 97,770 | 93,240 | 5.5 | ＬＳ | ３φ210Ｖ |
| AC- 7 | スタッフルーム系統 | １ | 6,100 |  | 6,100 | 68,080 | 64,930 | 3.7 | ＬＳ | ３φ210Ｖ |
| AC- 8 | 病室系統 | １ | 11,120 |  | 11,120 | 124,326 | 118,351 | 5.5 | ＬＳ | ３φ210Ｖ |
| AC- 9 | 視聴覚室系統 | １ | 8,670 | 4,650 | 4,020 | 77,988 | 55,818 | 3.7･3.7 | ＬＳ | ３φ210Ｖ |
| AC-10 | 講義室系統 | １ | 3,900 |  | 3,900 | 43,530 | 41,510 | 2.2 | ＬＳ | ３φ210Ｖ |
| AC-11 | ホワイエ、ＥＶホール１系統 | １ | 3,760 | 3,330 | 430 | 17,971 | 13,085 | 1.5･1.5 | ＬＳ | ３φ210Ｖ |
| AC-12 | ＭＲＩコンピューター系統 | １ | 7,700 |  |  | 22,360 |  | 2.2 | ＬＳ | ３φ210Ｖ |
| AC-13 | 電気室（１）系統 | １ | 3,600 |  |  | 27,591 |  | 1.5 | ＬＳ | ３φ210Ｖ |
| AC-14 | 電気室（２）系統 | １ | 5,000 |  |  | 38,322 |  | 2.2 | ＬＳ | ３φ210Ｖ |
| AC-15 | 厨房系統 | １ | 4,500 |  |  | 48,994 |  | 1.5 | ＬＳ | ３φ210Ｖ |