５－２）送排風機　リハ棟

| 記 号 | 名 称 | 系 統 | 台数 | 風量㎥／ｈ | 動 力 kw | 起動方式 | 電源［φ-Ｖ］ | 設置場所 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ＥＦ－Ｂ－１ | 排気ファン | 空調機械室 | １ | 11,700 | ３．７ | ＬＳ | ３ - ２００ | Ｂ１ |  |
| ２ | 排気ファン | 電気室（１） | １ | 5,000 | ０．７５ | ＬＳ | ３ - ２００ |  |  |
| ３ | 排気ファン | 自家発電室 | １ | 3,800 | １．５ | ＬＳ | ３ - ２００ |  |  |
| ４ | 排気ファン | 電気室（２） | １ | 3,600 | ０．７５ | ＬＳ | ３ - ２００ |  |  |
| ５ | 排気ファン | ＭＲＩ空調機械室 | １ | 1,700 | ０．３ | ＬＳ | ３ - ２００ |  |  |
| ６ | 排気ファン | ７１，７２号倉庫 | １ | 1,200 | ０．３ | ＬＳ | ３ - ２００ |  |  |
| ７ | 排気ファン | ７６，７７号倉庫 | １ | 1,800 | ０．３ | ＬＳ | ３ - ２００ |  |  |
| ８ | 排気ファン | ７５号倉庫 | １ | 1,920 | ０．０８７ | ＬＳ | １ - １００ |  |  |
| ９ | 排気ファン | 便所（中），ＨＷＣ | １ | 1,300 | ０．３ | ＬＳ | ３ - ２００ |  |  |
| １０ | 排気ファン | ＭＲＩゾーン職員便所 | １ | 100 | ０．０１２ | ＬＳ | １ - １００ |  |  |
| １１ | 排気ファン | ＭＲＩ室緊急排気ファン | １ | 2,180 | ０．３ | ＬＳ | ３ - ２００ |  |  |
| １２ | 排気ファン | ＭＲＩ室排気ファン | １ | 1,010 | ０．０８ | ＬＳ | １ - １００ |  |  |
| １３ | 排気ファン | 内視鏡検査、診察室等便所 | １ | 160 | ０．０１２ | ＬＳ | １ - １００ |  |  |
| １４ | （換気扇） | 暗室（内視鏡洗浄室） | １ | 240 | ０．０２５ | ＬＳ | １ - １００ |  |  |
| １５ | 排気ファン | Ｘ－ＴＶ室 | １ | 710 | ０．０４ | ＬＳ | １ - １００ |  |  |
| １６ | 排気ファン | 赤外線診断装置室、技師室、画像処理読影室 | １ | 130 | ０．０２５ | ＬＳ | １ - １００ |  |  |
| １７ | 排気ファン | 控室 | １ | 880 | ０．０８ | ＬＳ | １ - １００ |  |  |
| ＥＦ－1－ １ | 排気ファン | 空調機械室（西） | １ | 1,100 | ０．３ | ＬＳ | ３ - ２００ | １Ｆ |  |
| ２ | 排気ファン | 空調機械室（東） | １ | 1,100 | ０．３ | ＬＳ | ３ - ２００ |  |  |
| ３ | 排気ファン | 倉庫（３）（４） | １ | 1,090 | ０．３ | ＬＳ | １ - １００ |  |  |
| ４ | 排気ファン | 倉庫（１）（２） | １ | 800 | ０．０８ | ＬＳ | １ - １００ |  |  |
| ５ | 排気ファン | 補装具修理室 | １ | 300 | ０．０８ | ＬＳ | １ - １００ |  |  |
| ６ | 排気ファン | 便所（中） | １ | 2,500 | ０．３ | ＬＳ | ３ - ２００ |  |  |
| ７ | 排気ファン | 小児便所 | １ | 700 | ０．３ | ＬＳ | ３ - ２００ |  |  |
| ８ | 排気ファン | 保育室便所 | １ | 400 | ０．０８ | ＬＳ | １ - １００ |  |  |
| 記 号 | 名 称 | 系 統 | 台数 | 風量㎥／ｈ | 動 力 kw | 起動方式 | 電源［φ-Ｖ］ | 設置場所 |  |
| ＥＦ－1－ １ | 排気ファン | 日常生活動作訓練室 | １ | 550 | ０．０８ | ＬＳ | １ - １００ | １Ｆ |  |
| １０ | 排気ファン | 水治療室 | １ | 400 | ０．０７５ | ＬＳ | １ - １００ |  |  |
| １１ | 排気ファン | 神経内科、診察室、カンファレンスルーム | １ | 1,700 | ０．３ | ＬＳ | １ - １００ |  |  |
| １２ | 排気ファン | シャワー室 | １ | 400 | ０．０７１ | ＬＳ | １ - １００ |  |  |
| １３ | 排気ファン | 保育室休憩室 | １ | 120 | ０．０２５ | ＬＳ | １ - １００ |  |  |
| １４ | 排気ファン | 保護者控室 | １ | 330 | ０．０４ | ＬＳ | １ - １００ |  |  |
| １５ | 排気ファン | 倉庫 | １ | 150 | ０．０１２ | ＬＳ | １ - １００ |  |  |
| １６ | 排気ファン | 作業理学療法室 | １ | 1,140 | ０．３ | ＬＳ | １ - １００ |  |  |
| １７ | 排気ファン | 厨房 | １ | 5,000 | １．５ | ＬＳ | ３ - ２００ |  |  |
| １８ | 排気ファン | 木工陶芸室 | １ | 750 | ０．０８ | ＬＳ | １ - １００ |  |  |
| １９ | 排気ファン | ＳＴ言語治療室 | １ | 930 | ０．３ | ＬＳ | ３ - ２００ |  |  |
| ２１ | 排気ファン | ＰＴ理学療法室 | １ | 1,200 | ０．１５ | ＬＳ | ３ - ２００ |  |  |
| ２２ | 排気ファン | ＯＴ作業療法室 | １ | 650 | ０．３ | ＬＳ | ３ - ２００ |  |  |
| ＥＦ－２－１ | 排気ファン | 空調機械室（西） | １ | 1,100 | ０．３ | ＬＳ | ３ - ２００ | ２Ｆ |  |
| ２ | 排気ファン | 空調機械室（東） | １ | 1,100 | ０．３ | ＬＳ | ３ - ２００ |  |  |
| ３ | 排気ファン | 空調機械室（早期） | １ | 1,100 | ０．３ | ＬＳ | ３ - ２００ |  |  |
| ４ | 排気ファン | 倉庫（１） | １ | 300 | ０．０４ | ＬＳ | １ - １００ |  |  |
| ５ | 排気ファン | 湯沸室 | １ | 500 | ０．０４ | ＬＳ | １ - １００ |  |  |
| ６ | 排気ファン | 湯沸室 | １ | 500 | ０．０４ | ＬＳ | １ - １００ |  |  |
| ７ | 排気ファン | 職員用便所 | １ | 2,000 | ０．３ | ＬＳ | ３ - ２００ |  |  |
| ８ | 排気ファン | ＨＷＣ | １ | 500 | ０．１５ | ＬＳ | １ - １００ |  |  |
| ９ | 排気ファン | 更衣室（シャワー） | １ | 400 | ０．０７１ | ＬＳ | １ - １００ |  |  |
| １１ | 排気ファン | 研究室、スタッフルーム | １ | 3,470 | ０．７ | ＬＳ | ３ - ２００ |  |  |
| １２ | 排気ファン | 応接室、所長室、研究室 | １ | 2,120 | ０．３ | ＬＳ | ３ - ２００ |  |  |
|  | （換気扇） | 保育室 | １ | 206 | ０．０２３ |  |  |  |  |

| 記 号 | 名 称 | 系 統 | 台数 | 風量㎥／ｈ | 動 力 kw | 起動方式 | 電源［φ-Ｖ］ | 設置場所 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ＥＦ－３－１ | 排気ファン | 空調機械室（西） | １ | 1,100 | ０．３ | ＬＳ | ３ - ２００ | ３Ｆ |  |
| ２ | 排気ファン | 倉庫 | １ | 150 | ０．０４ | ＬＳ | １ - １００ |  |  |
| ３ | 排気ファン | 器具庫－１，２ | １ | 300 | ０．０４ | ＬＳ | １ - １００ |  |  |
| ４ | 排気ファン | 湯沸コーナー | １ | 350 | ０．０４ | ＬＳ | １ - １００ |  |  |
| ５ | 排気ファン | 洗面、湯沸室 | １ | 300 | ０．０４ | ＬＳ | １ - １００ |  |  |
| ６ | 排気ファン | ＷＣ（一般），ＨＷＣ | １ | 800 | ０．０８ | ＬＳ | １ - １００ |  |  |
| ７ | 排気ファン | ＨＷＣ（中），ＷＣ（中） | １ | 2,200 | ０．３ | ＬＳ | ３ - ２００ |  |  |
| ８ | 排気ファン | 病室ＷＣ（北） | １ | 1,750 | ０．３ | ＬＳ | ３ - ２００ |  |  |
| ９ | 排気ファン | 病室ＷＣ（南） | １ | 1,950 | ０．３ | ＬＳ | ３ - ２００ |  |  |
| １０ | 排気ファン | 浴室 | １ | 1,000 | ０．２ | ＬＳ | １ - １００ |  |  |
| １１ | 排気ファン | ＨＷＣ，特浴，ＷＣ | １ | 600 | ０．０４ | ＬＳ | １ - １００ |  |  |
| １２ | 排気ファン | 特浴 | １ | 1,400 | ０．２ | ＬＳ | １ - １００ |  |  |
| １３ | 排気ファン | 倉庫（旧喫煙コーナー） | １ | 150 | ０．０２５ | ＬＳ | １ - １００ |  |  |
| １４ | 排気ファン | 準備室 | １ | 300 | ０．０４ | ＬＳ | １ - １００ |  |  |
| １５ | 排気ファン | 職員ＷＣ | １ | 100 | ０．０１２ | ＬＳ | １ - １００ |  |  |
| １６ | 排気ファン | 病室（北） | １ | 1,050 | ０．３ | ＬＳ | １ - １００ |  |  |
| １７ | 排気ファン | 病室（南） | １ | 700 | ０．０８ | ＬＳ | １ - １００ |  |  |
| １８ | 排気ファン | 洗濯室 | １ | 350 | ０．０４ | ＬＳ | １ - １００ |  |  |
| １９ | 排気ファン | 乾燥室 | １ | 90 | ０．０１２ | ＬＳ | １ - １００ |  |  |
| ＥＦ－４－１ | 排気ファン | 空調機械室（西） | １ | 1,100 | ０．３ | ＬＳ | ３ - ２００ | ４Ｆ |  |
| ３ | 排気ファン | 倉庫 | １ | 860 | ０．０８ | ＬＳ | １ - １００ |  |  |
| ４ | 排気ファン | ＷＣ | １ | 1,700 | ０．３ | ＬＳ | ３ - ２００ |  |  |
| ５ | 排気ファン | ＨＷＣ | １ | 500 | ０．０８ | ＬＳ | １ - １００ |  |  |
| ６ | 排気ファン | 湯沸し | １ | 300 | ０．０４ | ＬＳ | １ - １００ |  |  |
| ７ | 排気ファン | 講義室（１） | １ | 1,370 | ０．１５ | ＬＳ | １ - １００ |  |  |

| 記 号 | 名 称 | 系 統 | 台数 | 風量㎥／ｈ | 動 力 kw | 起動方式 | 電源［φ-Ｖ］ | 設置場所 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ＥＦ－４－８ | 排気ファン | 講義室（２） | １ | 1,430 | ０．１５ | ＬＳ | １ - １００ | ４Ｆ |  |
| ９ | 排気ファン | 空調機械室（東） | １ | 1,100 | ０．３ | ＬＳ | ３ - ２００ |  |  |
| ＥＦ－５－１ | 排気ファン | 空調機械室 | １ | 1,100 | ０．３ | ＬＳ | ３ - ２００ | ５Ｆ |  |
| ２ | 排気ファン | 通路 | １ | 500 | ０．０４ | ＬＳ | １ - １００ |  |  |
| ３ | 排気ファン | ＥＬＶ機械室（１） | １ | 2,300 | ０．４ | ＬＳ | ３ - ２００ |  |  |
| ４ | 排気ファン | ＥＬＶ機械室（２） | １ | 1,200 | ０．１５ | ＬＳ | ３ - ２００ |  |  |
| ＯＦ－Ｂ－ １ | 給気ファン | 空調機械室（１）（２） | １ | 11,700 | １．５ | ＬＳ | ３ - ２００ | Ｂ１ |  |
| ２ | 給気ファン | 電気室 | １ | 3,800 | １．５ | ＬＳ | ３ - ２００ |  |  |
| ３ | 給気ファン | 自家発電室 | １ | 3,800 | １．５ | ＬＳ | ３ - ２００ |  |  |
| ５ | 給気ファン | ＭＲＩ空調機械室 | １ | 1,700 | ０．３ | ＬＳ | ３ - ２００ |  |  |
| ＯＦ－４－１ | 給気ファン | 空調機械室（西） | １ | 1,100 | ０．３ | ＬＳ | ３ - ２００ | ４Ｆ |  |
| ２ | 給気ファン | 空調機械室（東） | １ | 1,100 | ０．３ | ＬＳ | ３ - ２００ |  |  |
| ＯＦ－５－１ | 給気ファン | 空調機械室 | １ | 1,100 | ０．３ | ＬＳ | ３ - ２００ | ５Ｆ |  |
| ２ | 給気ファン | 通路 | １ | 500 | ０．０４ | ＬＳ | １ - １００ |  |  |
| ３ | 給気ファン | ＥＬＶ機械室（１） | １ | 2,300 | ０．４ | ＬＳ | ３ - ２００ |  |  |
| ４ | 給気ファン | ＥＬＶ機械室（２） | １ | 1,200 | ０．１５ | ＬＳ | ３ - ２００ |  |  |