## Sheet1
６）排煙設備 | 【本館】 | 【リハ棟】
西系統 ９区画（ＥＦ－１） ２６,０００㎥／ｈ | １式
中央系統 １３区画（ＥＦ－２） ３６,０００㎥／ｈ | １式
東系統 １２区画（ＥＦ－３） ３０,０００㎥／ｈ | １式
ＩＣＵ系統 （ＳＥＦ－１） １９,２００㎥／ｈ | １式
西系統 （ＳＥＦ－１） ３６,２００㎥／ｈ |  | １式
東系統 （ＳＥＦ－２） ３４,１００㎥／ｈ |  | １式
７）ファンコイルユニット・ファンフィルターコイルユニット
①ファンコイルユニット
ａ）床置露出型(FC) | ３８台
ｂ）床置隠蔽型(FFCR) | １９台
ｃ）天井吊露出型(FCS) | １１台
ｄ）天井吊隠蔽型(FCR,WFCR) | ７台 | ５台
ｅ）カセット型(FCC,FCU) | ３２０台 | ２４２台
ｆ）Ｗコイル型(WFC,WFCC) | １０５台 | ３７台
②ファンフィルターコイルユニット
ａ）天井埋込カセット型、ビルトイン型(FFCU) | １０台
ｂ）天吊型(FU) | ５台
８）パッケージエアコン
a)ＩＣＵ系統 冷45.0/暖50.0kw （内機×６台、外機×１台） | １組
b-1)手術室Ｂ～Ｅ系統 室外機 冷14.0/暖16.0kw | ５組
ｸﾘｰﾝﾌｧﾝﾕﾆｯﾄ 冷14.2/暖16.0kw 送風量3,120㎥/h(OA800㎥/h)
b-2)手術室Ｂ～D系統 冷7.1/暖8.0kw | ６組
c)Ｘ－ＴＶ操作室系統 冷専11.2kw（内機×2台 外機×1台） | １組
d)カルテ管理室系統 冷28.0/暖31.5kw（内機×4台 外機×1台） | １組
e)ＣＴ室 冷11.2/暖12.5kw | １組
ＭＲＩ室２ 冷7.1/暖8.0kw | １組
冷専12.5kw | １組
冷2.8/暖3.6kw | １組
冷3.6/暖9.0kw | ２組
冷4.5/暖5.0kw | １組
f)配膳車留り 冷専16.0kw | １組
g-1)ＲＩ検査室(操作室１) 冷8.0/暖10.6kw | １組
-2) 〃 (操作室２) 冷6.3/暖8.0kw | １組
-3) 〃 (体外測定室1) 冷5.6/暖7.1kw | １組
-4) 〃 (体外測定室2) 冷16.0/暖20.0kw | １組
h)洗濯物保管室系統 冷11.2/暖12.5kw （内機×2台 外機×1台） | １組
i-1)サーバー室(床置) 冷16.0/暖18.0kw | １組
-2) 〃 (天吊) 冷22.4/暖25.0kw | ２組
k)ＥＲ系統（外気処理用） 冷28.0/暖31.5kw 送風量2,100㎥/ｈ | １組
l)ＥＲ系統（カセット） 冷40.0/暖45.0kw （内機×14台 外機×1台） | １組
m)ＥＲ待合（１） 冷3.0/暖4.0kw | ２組
n)守衛室 冷2.8/暖3.0kw | １組
o)風除室 冷4.5/暖5.0kw | １組
p)２Ｆサーバー室 冷4.0/暖5.0kw | １組
q)３Ｆ 日帰り手術ｾﾝﾀｰ 冷8.0/暖9.0kw | １組
r)３Ｆ、５Ｆ陰圧室 冷4.0/暖5.0kw | ６組
s)４Ｆ、５Ｆ特別室 冷4.0/暖5.0kw | ２組
t)５Ｆ無菌室 冷5.0/暖5.6kw | ２組
u)Ｂ１Ｆ研究室系統 冷23.3/暖26.0kw（内機×4台 外機×1台） |  | １組
v)Ｂ１Ｆ中央監視室系統 冷23.3/暖26.0kw（内機×2台 外機×1台） |  | １組
w)Ｂ１Ｆ休憩室系統 冷14.5/暖14.0kw（内機×4台 外機×1台） |  | １組
x)Ｂ１Ｆ自家発電機室 冷専41.3kw |  | １組
y)Ｂ１ＦＸ線ＴＶ４ 冷10.0/暖11.2kw |  | １組
z)Ｂ１Ｆ和室 冷2.4/暖2.6kw |  | １組
aa)４ＦＡＶ編集室・ｽﾀｼﾞｵ 冷4.1/暖4.7kw |  | ２組
ab)２仮眠室 冷2.2/暖2.2kw |  | ６組
９）エアーシャワー設備 | １基
ユニット寸法：1000×1000×2500 風速：25ｍ/sec 電源：3φ200V
ﾊﾞﾝｶﾙｰﾊﾞｰ：φ30×16個 清浄度：クラス100（ﾌﾟﾚﾌｨﾙﾀｰ及びHEPAﾌｨﾙﾀｰ付）
10）栄養部厨房換気フード
ａ）油性処理フード | ３基（計２０㎡）
ｂ）一般処理フード | ６基（計３２㎡）
-28-
11）蓄熱式床暖房 |  | １式
１Ｆ理学療法室・早期療育ゾーン、３Ｆ脱衣室他 計1,278.3㎡
暖房能力：221,261kcal/h ヒーター容量：257.3KW
12）ＭＲＩ用二次冷却設備
ａ）プレート式熱交換器 交換容量 15000kcal/h |  | １基
ｂ）密閉式膨張タンク 容量 7.5 |  | １基
ｃ）ポンプ 片吸込渦巻ポンプ 0.04㎥/min×39.5m×1.5kw(3φ200V) |  | １台
13）空調用換気扇 | 【本館】 | 【リハ棟】
①１Ｆ歯科、５Ｆ無菌室（隠蔽型） LSR-20(200㎥/h×80Pa) | ３台
②ＢＦ洗濯物保管室（隠蔽型） LSR-25(250㎥/h×80Pa) | １台
③４Ｆ、５Ｆ西病棟観察室（隠蔽型） LSR-30(300㎥/h×80Pa) | ２台
④２Ｆ家族待合室（隠蔽型） LSR-40(400㎥/h×80Pa) | １台
⑤４Ｆ、５Ｆ東病棟観察室（隠蔽型） LSR-40(400㎥/h×80Pa) | ２台
⑥個室（カセット型） LS-10(100㎥/h×80Pa) | ８９台
⑦４床室（カセット型） LS-15(150㎥/h×80Pa) | ３５台
⑧日帰り手術センター（カセット型） LS-20(200㎥/h×80Pa) | ２台
⑨Ｂ１Ｆ研究室（隠蔽型） 1,000㎥/h×15mmH2O |  | １台
⑩Ｂ１Ｆ中央監視室（隠蔽型） 450/h×20mmH2O |  | １台
⑪３Ｆ南詰所、２Ｆ会議室（１）、図書室他（隠蔽型） 240/h×15mmH2O |  | ６台
⑫３Ｆ準備室、カンファレンス（隠蔽型） 100/h×15mmH2O |  | ２台
３．給排水衛生ガス設備
１）給水設備 | 【本館】 | 【リハ棟】
①給水設備
ａ）市水受水槽（受水槽室） ７０ｔ（有効水量６０ｔ） | ２基
ｂ）市水高置水槽 ３０ｔ | １基
〃 １２ｔ |  | １基
ｃ）市水揚水ポンプ（受水槽室）φ50×600ℓ/min×50m×11kw | ２台
〃 （受水槽室）φ80×600ℓ/min×50m×11kw |  | ２台
ｄ）飲料水滅菌装置（受水槽室） | １組
薬注ポンプ：30/min×10㎏/×65w×１台
ケミカルタンク：100ℓ×１基
②雑用水給水設備
ａ）雑用水槽（ＲＣ製・地階基礎部利用、消火水槽兼用）
北側水槽① ２５１m3 | １ヶ所
北側水槽② ６２m3 | １ヶ所
南側水槽① ６８m3 | １ヶ所
南側水槽② １７６m3 | １ヶ所
南側水槽③ ７５m3 | １ヶ所
ｂ）雑用水高置水槽 ３７㎥ | １基
〃 ５㎥ |  | １基
ｃ）雑用水揚水ポンプ φ80×900/min×50m×15kw | ３台
〃 φ50×450ℓ/min×40m×5.5kw |  | ３台
ｄ）雑用水滅菌装置（Ｂ１Ｆ西階段横空調機械室、リハ棟と兼用） | １組
薬注ポンプ：57/min×10㎏/×18w×2台
ケミカルタンク：100×１基
２）深井戸設備 | 【付属施設】
井水処理施設に設置
ａ）深井戸水中ポンプ φ50×200/min×160m×11kw | １台
ｂ）井水送水ポンプ φ65×500/min×20m×3.7kw | ２台
ｃ）逆洗ポンプ φ80×1000/min×18m×5.5kw | １台
ｄ）薬液注入装置 薬注ポンプ：30cc/min×10kg/×65w×１台 | １組
ケミカルタンク：100×１基
ｅ）井水排水ポンプ φ80×300/min×18m×2.2kw | ２台
ｆ）井水補給水ポンプ φ65×500/min×8m×1.5kw | ２台
ｇ）井水処理槽 ２４㎥ | １基
ｈ）サンドセパレーター 処理能力 30㎥/h | １台
ｉ）濾過器 処理能力 30㎥/h ｺﾝﾌﾟﾚｯｻｰ 0.4kw | １基
全自動方式（エアー作動方式）
３）排水設備 | 【付属施設】
①ＲＩ処理設備
ａ）ＲＩ貯留槽 ２０㎥ | ４基
ｂ）ＲＩ希釈水槽 ２０㎥ | １基
-29-
ｃ）ＲＩ集合槽 １．２㎥ | １基
ｄ）ＲＩ混合槽 ４．５㎥ | １基
ｅ）ＲＩ浄化槽 １．３㎥（１０人槽） | ２基
ｆ）貯留槽ポンプ φ40×120㎥/min×15m×1.5kw | ２台
ｇ）集合槽ポンプ φ40×130㎥/min×15m×0.75kw | ２台
ｈ）混合槽ポンプ φ40×130㎥/min×15m×1.5kw | ２台
ｉ）湧水ポンプ（水中Ｐ） φ40×130㎥/min×10m×0.75kw | ２台
ｊ）遠方監視盤及び現場操作盤 | 各１面
②排水処理施設 | 【付属施設】
ａ）ルーツブロアー φ65×2.8㎥/min×0.3kg/×3.7kw | ３台
ｂ）調整ポンプ φ80×0.4㎥/min×9m×1.5kw | ２台
ｃ）放流ポンプ φ80×0.6㎥/min×13m×3.7kw | ２台
ｄ）モニタリングポンプ φ50×0.05㎥/min×8.5m×0.4kw | １台
ｅ）薬注ポンプ 5～50cc/min×0.1kw | ３台
ｆ）ＮａＯＨ貯留槽 １０００ℓ | １基
ｇ）Ｈ2ＳＯ4 希釈水槽 １０００ℓ | １基
ｈ）Ｈ2ＳＯ4 貯留槽 １０００ℓ | １基
ｉ）撹拌機 ０．７５kw | １台
ｊ） 〃 ０．２kw | １台
ｋ）各測定装置（ＰＨ・流量・浮遊物濃度・ＣＯＤ） | １式
ｌ）シロッコファン 36/min×35mmAq×0.75kw | １台
ｍ）湧水ポンプ 32φ×130/min×10m×0.75kw | １台
ｎ）レントゲン定着液貯溜タンク １㎥（本館に設置） | ２基
４）衛生器具設備 | 【本館】 | 【リハ棟】
ａ）滅菌手洗器 | ７組
ｂ）便器 | １３８組 | １５６組
（）は洗浄機能付便座 | （１１４組） | （１１６組）
ｃ）洗面器 | １２９組 | ８２組
ｄ）手洗器 | ８６組 | １５組
ｅ）洗面化粧台 | １１２組 | １２組
ｆ）流司 | ５７組
ｇ）乳児バス | ３組
ｈ）洗髪器 | ６組
ｉ）水栓類 | ３１２組
ｊ）化粧鏡 | １９９組
ｋ）オストメイト用トイレパック | １組 | １組
５）給湯設備
ａ）貯湯槽 最高使用圧力 蒸気側:5.0kg/㎠ | ２基
温水側:50m 伝熱面積：3.0㎡
φ1400×h3100 |  | １基
φ1400×h3100（圧力２kg/㎠） |  | ２基
ｂ）給湯循環ポンプ 32φ×100ℓ/min×8m×0.75kw | ２台
ｃ）電気式給湯器 貯湯式、貯湯容量10ℓ | ７台 | ５台
ｄ）ガス給湯器 貯湯式、貯湯容量10ℓ | １台
ｅ）給湯一次ポンプ φ40×230ℓ/min×15m×1.5kw |  | １台
ｆ）給湯二次ポンプ φ25×20ℓ/min×10m×0.25kw |  | ２台
６）ガス設備
①配管設備
ａ）ルーツメーター Ｒ１０００，Ｒ５００ | 各１台
ａ）ルーツメーター ＣＲＰＣ－１２５ |  | １台
ｂ）低圧用ガスメーター Ｎ－９０，Ｎ－５０ | 各１台
ｃ）子メーター | １６台 | １台
②負荷設備
ガスコンロ：１台、ブンゼンバーナー 他 | １式
７）厨房設備
①栄養部厨房内設備 | １式
冷蔵室・冷凍庫・冷凍冷蔵庫
ポテトピラー・作業台・サイドテーブル
ピーラーシンク・ドラッド式洗米機
二槽シンク・舟型シンク・一槽シンク・パンシンク・Ｚ流司台
ガス炊飯器・グリラー・ガステーブル・ガス回転釜・スープケトル
調乳水製造装置・食器洗浄機・蒸し器 他
＊上記機器には、給水・給湯・排水・ガス等の配管が接続されている。
-30-
②１Ｆ早期療育ゾーン厨房内設備 |  | １式
冷凍冷蔵庫・包丁まな板殺菌庫・食器消毒保管庫・二槽シンク
三槽シンク・ガスマイコンコンベック・ガス炊飯器
ガスコンロ・ガステーブル 他
＊上記機器には、給水・給湯・排水・ガス等の配管が接続されている。
８）濾過循環設備 |  | 【リハ棟】
連日使用型循環式浴槽（３階南病棟） |  | １組
浴槽容量：４.６１㎥（水深４５cm）
濾過水量：１３㎥／ｈ（濾過ポンプ１３.２／ｈ）
濾過能力：２.８回／ｈ
濾過方式：砂式
濾材：珪砂
薬注装置付
９）ゴミ貯留システム（日本クリーンシステム製） | 【付属施設】
①本 体 ＧＭＮ－１００００型反転装置仕様 | １基
ロータリードラム式（ＳＵＳ304製）
貯留能力：１４．４㎥ 反転装置動作能力：２００㎏
②コンテナ キャスター付きカート（ＳＵＳ304製） 実容量：300ℓ | ２０台
③排水設備 水中ポンプ YU4-406-0.25SL | ２台
４．防災設備
１）自動火災報知設備（消防法による自動火災報知設備） | 【本館・リハ棟】
自動・手動感知、リハ棟複合型受信盤に出力
①表示器 Ｒ型 | １２台
②中継器 Ｒ型 | １６２台
③感知器 | １３５３個
④総合盤 発信機・表示灯 | ６６台
２）消火設備
①屋内消火栓設備
ａ）消火栓ポンプ φ80×750ℓ/min×60m×15kw | １台
ｂ）消火栓箱 ホース、ノズル | ３０台
②スプリンクラー設備
ａ）スプリンクラー用ポンプ φ80×750ℓ/min×60m×15kw | １台
ｂ）スプリンクラーヘッド マルチ型７２℃、９６℃ | 3645
ｃ）圧力タンク １００ℓ型 | １式
ｄ）制御弁（アラーム弁） | １６機
ｅ）補助散水栓 | １０台
③ハロゲン化物消火設備
ａ）ハロゲン化物容器 | １７基
ｂ）起動用ボンベ | ６本
ｃ）選択弁 | ５台
ｄ）起動用操作箱 | ６個
ｅ）音声盤 | ２面
ｆ）ホーン・ノズル | ４２個
ｇ）放出表示灯 | １３個
ｈ）感知器（熱・煙） | ４個
④二酸化炭素消火設備
ａ）二酸化炭素容器 | ２８本
ｂ）起動用ボンベ | ３本
ｃ）選択弁 | ３台
ｄ）音声盤 | １面
ｅ）ホーン・ノズル | １１個
ｆ）放出表示灯 | １０個
ｇ）感知器（熱） | ３１個
⑤ダクト消火設備
ａ）装置本体（子機） | ４１基
ｂ）感知器 | ２４個
ｃ）ノズル | １０１台
３）避難誘導設備
①誘導灯設備
ａ）誘導灯 | １８５台
ｂ）誘導標識 | １枚
-31-
②避難器具
ａ）救助袋（斜降式） | ６基
ｂ）金属梯子 | １基
４）消防機関へ通報する火災報知設備
自動通報装置（箕面市消防本部への自動通報装置） | １台
５）防火防排煙設備 | 【本館・リハ棟】
①防火扉（片開き） | ２３ヶ所
②防火扉（両開き） | ２０ヶ所
③防火防煙シャッター | １３ヶ所
④可動垂れ壁（自動閉鎖式） | ２２ヶ所
⑤防火ダンパー | ５０ヶ所
⑥排煙口（自動閉鎖式） | ７８ヶ所
⑦煙感知器 | １９６台
⑧排煙機起動盤 | ６面
６）ガス漏れ火災警報設備
リハ棟複合型受信盤に出力
①検知器 | ２０個
②中継器 | ２台
５．医療ガス設備
１）液酸タンク | 【本館】 | 【リハ棟】
①液酸タンク １２００ℓ | １基
②蒸発器 | １組
２）中央配管設備
①酸素マニホールド ２列８本立 | １組 | １組
②レシーバータンク １０００ℓ | １基 | １基
〃 ３００ℓ |  | １基
③吸引ポンプ ３φ 220Ｖ 3.7kw | ２台
〃 ３φ 220Ｖ 0.75KW |  | ２台
④コンプレッサー 吐出圧力 ７㎏/㎠ 3.7kw | ２台
〃 吐出圧力 ７kg/㎠ 0.75KW |  | ２台
⑤笑気マニホールド ２列４本立 | １組
⑥クリーンフィルター、エアードライヤー | 各２組
⑦圧縮フィルター、除菌フィルター | 各２組
⑧窒素マニホールド ２列８本立 | １組
⑨窒素マニホールド 簡易式 | １組
⑩アウトレット 壁型アウトレット | ６３５個 | ８４個
手動リール型アウトレット | ３０個
シーリングコラム | ６組
余剰ガス排出アウトレット | ５個
⑪シャットオフバルブ | ３２個
⑫メインシャットオフバルブ |  | ６台
⑬エアークリーンユニット |  | １台
６．昇降機設備 | 【本館】 | 【リハ棟】
１）本館１号ＥＬＶ 乗用(1000㎏) １５人乗 １５kw ７階床停止 60m/min | １基
車椅子仕様、管制運転（地震、火災、停電）、戸開走行保護装置
２）本館２号ＥＬＶ 寝台用(1000㎏) １４人乗 １１kw ７階床停止 60m/min | １基
２方向出入口,車椅子仕様,管制運転（地震,火災,停電）,戸開走行保護装置
３）本館３号ＥＬＶ 寝台用(750㎏) １１人乗 7.5kw ７階床停止 60m/min | １基
車椅子仕様、管制運転（地震、火災、停電）、戸開走行保護装置
４）本館４号ＥＬＶ 人荷用(1150㎏) １７人乗 １５kw ６階床停止 60m/min | １基
配膳用、地震管制装置（Ｓ波）
５）本館５号ＥＬＶ 荷物用(750㎏) ３０kw ２階床停止 45m/min | １基
無人搬送車用、ドア光電管センサー
６）ﾘﾊ棟１号ＥＬＶ 寝台用(1750kg) ２６人乗 １５kw ５階床停止 90m/min |  | １基
車椅子仕様､専用運転装置､音声合成装置､火災管制装置､地震管制装置(S波)
-32-
７）ﾘﾊ棟２号ＥＬＶ 寝台用(1750kg) ２６人乗 １５kw ５階床停止 90m/min |  | １基
車椅子仕様､専用運転装置､音声合成装置､火災管制装置､地震管制装置(S波)
８）ﾘﾊ棟３号ＥＬＶ 荷物用(750kg) ７．５kw ５階床停止 45m/min |  | １基
２方向出入扉､火災管制装置､地震管制装置(S波)､ドア光電管センサー
１）ケース式搬送設備 | 【本館】 | 【リハ棟】
外来等のカルテ・レントゲンフィルムの搬送を行う。
ａ）制御装置 中央制御盤、ＣＲＴ制御盤、運行表示盤等 | １式
ｂ）搬送装置 メインステーション（カルテ管理室） | １ヶ所
サブステーション（各外来等） | ９ヶ所 | ３ヶ所
水平コンベア | ３９台
搬送用ケース | １式
２）単管自動気送管設備（エアーシューター）
病棟等の各種伝票・処方箋・書類等の搬送を行う。
ａ）制御装置 自動制御盤、ＣＲＴ制御盤、運転制御盤等 | １式
ｂ）動力装置 排風機 | １組
ｃ）搬送装置 ステーション | １２ヶ所 | ２ヶ所
気送子 | １式
３）自動ダムウェーター設備
病棟等の医療器材・薬品搬送（５０㎏以内）を行う。
ａ）制御装置 自動制御盤 | １組
ｂ）搬送装置 ステーション | １２ヶ所
巻揚ユニット | ２組
ｃ）付属装置 インターホン | １式
４）ダムウェーター設備
①カルテ搬送用（医療サービスと診療情報管理室の書類搬送を行う。）
ａ）制御装置 自動制御盤 | １組
ｂ）搬送装置 ステーション | ２ヶ所
巻揚ユニット | １組
ｃ）付属装置 インターホン | １式
②検体搬送用（一般検査室と臨床化学検査室の検体搬送を行う。）
ａ）制御装置 自動制御盤 | １組
ｂ）搬送装置 ステーション | ２ヶ所
巻揚ユニット | １組
ｃ）付属装置 インターホン | １式
５）無人搬送設備
３階南病棟と栄養部の食事搬送及び
３階南病棟・ＩＣＵと薬剤部・中央滅菌材料室との医療器材、薬品搬送を行う。
ａ）制御装置 中央制御装置 | １組
光通信装置、ＥＬＶ用コントローラー | １式
ステーション | ５ヶ所
ｂ）充電装置 | ２組
ｃ）無人搬送車 低床式牽引型 | ２台
８．中央監視設備
１）監視制御機器（中央監視室に設置） | 【本館】 | 【リハ棟】
①受電盤 |  | １面
②自動火災報知設備監視盤 |  | １面
③防排煙操作盤 |  | １面
④非常放送設備盤 |  | １面
⑤親時計盤 |  | １面
⑥エレベーター監視盤 |  | １面
⑦排水処理中央監視盤 |  | １面
⑧搬送設備運行表示盤 |  | １面
⑨ハロン１３０１消火設備制御盤 |  | １面
⑩可燃性ガス警報器 |  | １面
２）電源装置（中央監視室に設置）
各監視制御機器用直流電源及び交流無停電電源装置（ＵＰＳ） |  | １式
-33-
９．自動ドア
| 【本館】 | 【リハ棟】
１）本館地階 | （計５基）
ａ）栄養部 搬送通路 ナブコ ＤＳ－５１（Ｓ） | ２基
ｂ）薬剤部 製剤室 ナブコ ＤＳ－２１（Ｄ） | １基
ｃ）〃 注射薬混合室 ナブコ ＤＳ－７５（Ｓ） | １基
ｄ）理容店 ナブコ ＤＳ－２１（Ｓ） | １基
２）本館１階 | （計９基）
ａ）正面玄関 風除室内側 ダイハツ ＥＤＭ１８ＮⅡＦＡ | ２基
ｂ）〃 風除室外側 〃 | ２基
ｃ）救急・時間外出入口 風除室内側 ダイハツ（Ｄ） | １基
ｄ）〃 風除室外側 ナブコ ＤＳ－７５（Ｄ） | １基
ｃ）ＥＲ 便所 ナブコ ＤＳ－６０（Ｓ） | １基
ｄ）〃 東側 ナブコ ＤＳ－６０（Ｓ） | １基
ｅ）採血前多目的便所 ナブコ ＤＳ－６５（Ｓ） | １基
３）本館２階 | （計２６基）
ａ）手術部 手術室（Ａ）～（Ｅ） ダイハツ（Ｄ） | 各１基
ｂ）〃 手術室（Ｅ）西側 ダイハツ（Ｓ） | １基
ｃ）〃 手術室（Ｆ） ナブコ ＤＳＮ－７５Ｄ | １基
ｄ）〃 出入口 ダイハツ（２Ｓ） | １基
ｅ）〃 通路 ナブコ ＤＳ－４１（Ｄ） | １基
ｆ）〃 洗浄室北側 ダイハツ（開き戸） | １基
ｇ）〃 洗浄室南側 ナブコ ＤＳ－６０（２Ｓ） | １基
ｈ）器材薬品庫北側 ナブコ ＤＳ－４１（Ｓ） | ２基
ｉ）〃 南側 ナブコ ＤＳ－７５（Ｓ） | １基
ｊ）組立室前室 ダイハツ（Ｄ） | ２基
ｋ）滅菌材料室北側 ナブコ ＤＳ－６０（Ｓ） | １基
ｌ）〃 南側 ナブコ ＤＳ－７５（Ｓ） | １基
ｍ）リネン前 ナブコ ＤＳ－６０（Ｓ） | １基
ｎ）ＡＧＶステーション北・南側 ナブコ ＤＳ－７５（Ｄ） | 各１基
ｏ）〃 東側 ナブコ ＤＳ－４１（Ｓ） | １基
ｐ）ＩＣＵ個室１ ナブコ ＤＳ－１１（Ｓ） | ２基
ｑ）〃 個室２ ナブコ ＤＳ－１１（Ｓ） | １基
ｒ）〃 出入口 ナブコ ＤＳ－４１（２Ｓ） | １基
４）本館３階 | （計１１基）
ａ）東病棟職員用便所､ＬＤ室前便所､新生児室､身障者用便所 ﾅﾌﾞｺ DS-60(S) | 各１基
ｂ）西病棟職員用便所､女性用便所､未熟児室前室北・西､未熟児室 ﾅﾌﾞｺ DS-60(S) | 各１基
ｃ） 〃 身障者用便所東 ナブコ ＤＳ－６０（２Ｓ） | １基
５）本館４階 | （計６基）
ａ）東病棟職員用便所、身障者用便所北・南 ナブコ ＤＳ－６０（Ｓ） | 各１基
ｂ）西病棟職員用便所、身障者用便所北・南 ナブコ ＤＳ－６０（Ｓ） | 各１基
６）本館５階 | （計１１基）
ａ）東病棟職員用便所、身障者用便所北・南 ナブコ ＤＳ－６０（Ｓ） | 各１基
ｂ） 〃 ５３０号・５３１号 ナブコ ＭＭ－５０（Ｓ） | 各１基
ｃ）西病棟職員用便所、身障者用便所北・南 ナブコ ＤＳ－６０（Ｓ） | 各１基
ｄ） 〃 ５７０号・５７１号・前室 ナブコ ＭＭ－５０（Ｓ） | 各１基
７）リハ棟地階 |  | （計１基）
ａ）西側自動搬送通路 ナブコ ＤＳ－２１（Ｄ） |  | １基
８）リハ棟１階 |  | （計１０基）
ａ）東側出入口 ナブコ ＤＳ－７５（Ｓ） |  | １基
ｂ）西側風除室 ナブコ ＤＳ－７５（Ｄ） |  | 各１基
ｃ）理学療法室 ナブコ ＤＳ－１１（Ｄ） |  | １基
ｄ）作業療法室 ナブコ ＤＳ－７５（Ｓ） |  | ２基
ｅ）あいあい園風除室 ナブコ ＤＳ－２１（Ｄ） |  | ２基
ｄ） 〃 西側出入口 ナブコ ＤＳ－２１（Ｄ） |  | １基
ｆ） 〃 南側 ナブコ ＤＳ－２１（Ｓ） |  | １基
９）リハ棟３階 |  | （計６基）
ａ）南病棟詰所・集繕室 ナブコ ＤＳ－１１（Ｓ） |  | 各１基
ｂ） 〃 身障者用便所北・南 ナブコ ＤＳ－６０（Ｓ） |  | 各１基
ｃ） 〃 食堂 ナブコ ＤＳ－２１（Ｄ） |  | ２基
-34-