中央監視制御装置保守点検業務

１．対象施設

箕面市立病院

２．対象設備

中央監視制御装置

３．一般事項

１）本仕様書の他、みのおライフプラザ複合施設管理業務委託基本仕様書（以下「基本仕様書」という。）を適用する。

２）提出書類（原則としてＡ４版とする）

①　施行中　点検報告書（点検完了のつど）  　　　　　　　　　　　１部

②　その他発注者又は施設管理者の指示するもの

４．設備概要

中央監視装置（リハビリ棟　中央監視室他）

日本電気（株）Ｂｕｔｉｃｓ・３０ＧＸシステム

１）中央監視卓

①　Ｂｕｔｉｃｓプロセッサ　　　　　　　　　　　　１台

②　マンマシンファイルサーバーユニット　　　　　　１台

③　２０インチカラーＣＲＴ　　　　　　　　　　　　１台

④　キーボード　　　　　　　　　　　　　　　　　　１台

⑤　マウス　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　１台

⑥　カートリッジ磁気テープ装置　　　　　　　　　　１台

⑦　インターホン　　　　　　　　　　　　　　　　　１台

⑧　データ伝送装置　　　　　　　　　　　　　　　　２台

⑨　メッセージプリンター　　　　　　　　　　　　　１台

⑩　ロギングプリンター　　　　　　　　　　　　　　１台

⑪　電力グラフィックパネル（リハビリ棟用）　　　　１面

⑫　　　　　　〃　　　　　（本館用）　　　　　　　１面

⑬　電力操作部　　　　　　　　　　　　　　　　　　２台

２）無停電電源装置（ＵＰＳ　５kVA）　　　　　　　　 １組

３）リモートステーション

①　ＲＳ盤（リハビリ棟用）　　　　　　　　　　　　２面

②　　〃　（本館）　　　　　　　　　　　　　　　　１面

４）電力リレー盤

①　電力リレー盤（リハビリ棟用）　　　　　　　　　２面

②　　　　〃　　　　（本館）　　　　　　　　　　　１面

５．業務内容

１）点検

対象設備について別紙「業務要領」に示す点検を実施し、その結果について報告する。

２）保守（点検時）

点検の結果に応じ下記の保守を実施する。

①汚れ、詰まり、付着等がある部品又は点検部の清掃

②取付不良、作動不良、ずれ等がある場合の調整

③ボルト、ねじ等で緩みがある場合の増締め

④油脂類、ランプ類等消耗部品の交換又は補充

⑤軽微な損傷がある部分の補修

⑥その他これらに類する軽微な作業

６．特記事項

１）基本仕様書６－１業務計画書、６－２作業計画書に基づいて施行すること。

２）業務の遂行にあたっては、発注者、施設管理者及び電気主任技術者の指示に従うこと。

３）点検を行う場合には、あらかじめ施設管理者から劣化及び故障状況を聴取し、点検の参考とすること。

４）測定を行う点検は、定められた測定機器又は当該事項専用の測定機器を使用すること。

５）異常を発見した場合は、同様の異常発生が予想される箇所の点検を行うこと。

６）別途修理を要する箇所を発見したときは、速やかに施設管理者に報告するとともに、応急措置により作動不良の範囲を極力縮小すること。

７）油脂類、ランプ等の消耗部品類は受注者負担とする。その他保守用消耗部品類は施設管理者の負担とする。

【別表１】

業　務　要　領

１．中央監視制御装置関係

|  | 点検項目 | 点 検 内 容 | 回数 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 外 観 | ①据付ボルトの緩みの有無を点検する。 ②換気ファンの動作確認を行い、異常音等の有無を点検する。 ③記憶装置等の異常音及び異常振動の有無を点検する。 ④操作パネルのスイッチ類及び表示部の機能を点検する。 ⑤エアフィルターの状態を点検する。 ⑥コネクタ類の差し込み部を点検する。また、プリント板等の表面を清掃する。 ⑦汚れ、損傷及び錆の有無を点検する。 ⑧卓上機器の置台は固定金具を点検する。 | １ １ １ １ １ １ １ １ |  |
|  | 中央処理 装置類 | ①フロッピーディスク装置等のヘッドを清掃し、異音の有無を点検する。 ②下記項目の動作をテストプログラムにより確認する。 ・ＣＰＵ機能、メモリ ・ハードディスク ・フロッピーディスク装置等 ・入出力制御、回線制御アダプタ ・インターフェイス装置 ③故障表示（ＬＥＤ等）及びブザー鳴動の動作を確認する。 | １ １ １ |  |
|  | 監視操作装置等 | ａ．表示装置 ①各部清掃、電気的性能試験（偏向歪、オーバースキャン、画面動揺等）、キーボード（ライトペン、マウス、タッチパネル等）の機能点検及びテストプログラムによる動作を確認する。 ②表示装置が取付器具に固定されていることを確認する。 ｂ．表示操作パネル ①グラフィックパネル等を清掃し、表示灯、操作スイッチ類の機能を点検する。 | １ １ １ |  |
|  | 伝送装置 | ①入出力動作の確認及び点検を行う。 ②入出力端子のケーブル等の締付け状態及び電源電圧を確認する。 ③入出力動作試験は、全ポイントの動作確認及び調整を行う。 ④垂直自立型の伝送装置の固定ボルトを点検する。 | １ １ １ １ |  |
|  | 点検項目 | 点 検 内 容 | 回数 |  |
|  | 記録装置 | ａ．ラインプリンタ、ロギングプリンタ等 ①各部清掃、注油、紙送り機構、印刷機構の点検調整並びにテストプログラムによる動作確認を行う。 ②監視状態での印字位置、ミシン目スキップ、色切替等の確認を行う。 ③固定器具又はゴムマット等にて、転倒等の防止処置がされていることを確認する。 ｂ．ハードコピー装置 ①各機構部の清掃、注油、制御回路、オフラインテスト、オンラインテスト及び機構部の点検調整を行う。 ②監視状態での印画位置、色あい等の確認を行う。 ③固定器具又はゴムマット等にて、転倒等の防止処置がされていることを確認する。 | １ １ １ １ １ １ |  |
|  | 電 源 | ａ．各装置の電源 ①電源電圧（入力電圧、出力電圧）を確認する。 ②蓄電池の充電状態をテスタ等により確認する。 ｂ．簡易型無停電電源設備 ①装置の過熱、ほこり等の付着の状態を点検する。 ②キャビネットの変形、損傷及び変色等の有無を点検する。 ③異音、異臭等の有無を点検する。 ④支持ボルト等の緩みの有無について点検する。 ⑤パネル表示、操作部等の操作及び表示機能を点検する。 ⑥電源電圧（入力電圧・出力電圧）の確認を行う。 ⑦交流入力電源を停電させ、蓄電池運転への切替，復電時の切替、交流直送回路への切替等の点検を行う。 ⑧蓄電池について、変形、損傷，き裂、液漏れ等の有無を点検する。 | １ １ １ １ １ １ １ １ １ １ |  |