昇降機設備（オーチス製）保守点検業務

１．対象施設

箕面市立病院

２．対象設備

昇降機設備（エレベーター、小荷物専用昇降機）

３．一般事項

１）本仕様書の他、みのおライフプラザ複合施設管理業務委託基本仕様書（以下「基本仕様書」という。）を適用する。

２）提出書類（原則としてＡ４版とする）

①　施行中　点検報告書（点検完了のつど）  　　　　　　　　　　　　１部

定期検査報告書　　　　　　　                          ２部

②　その他発注者又は施設管理者の指示するもの

４．設備概要

別紙「設備概要」のとおり

５．業務内容

基本となる業務内容は、メーカーのフルメンテナンス仕様とする。

１）定期点検

月２回以上、機械装置の点検・清掃・給油・調整を行う。

ただし、本館６号機は月１回以上とする。

２）定期検査

建築基準法第１２条第４項の規定に基づき、昇降機の定期検査を実施する。

定期検査は、平成２０年国土交通省告示第２８３号（昇降機の定期検査報告における検査及び定期点検における点検の項目、事項、方法並びに結果の判定基準並びに検査結果表を定める件）に基づいて行うこと。

３）故障応答

故障、閉じ込め事故等が発生した場合、速やかに技術員を派遣し、適切な処置を行うこと。また、故障応答は、全日２４時間対応とする。

４）閉じ込め対応訓練

地震の発生時等、エレベーターかご内に閉じ込められた者を救助するために必要な技術、安全措置等に関する講習を、業務関係者に対して年１回以上開催すること。

６．特記事項

１）基本仕様書６－１業務計画書、６－２作業計画書に基づいて施行すること。

２）当該設備の停止を伴う場合は、通常運転に支障のない日時に行うこと。また、点検の実施にあたっては、機器・部品等の劣化を速やかに発見し、予防保全に努めると共に、点検結果に基づいて改善についての提案・助言も行うこと。

３）点検を通じて機器の機能維持に必要と判断した場合は、直ちに部品の修理若しくは、取替・調整を行うこと。修理・取替・調整の範囲は、別紙「修理・取替・調整範囲一覧表」のとおりとする。

４）下記の部品を常備し、エレベーター機械室に備え付けておくこと。

①　保守用部品

②　小修理用部品

③　油脂類

５）業務に伴い必要となる官公庁等への事務手続き一切は、受注者が行うものとする。

６）当該仕様書に定める他メーカーが定める「機器保証サービス仕様書」及び「基本サービス仕様書」を適用する。