## 表紙
総合保健福祉センター施設
総合管理業務委託仕様書
平成１２年(2000年)５月 作 成
平成１３年(2001年)１月 一部改訂
平成１４年(2002年)１月 一部改訂
平成１５年(2003年)１月 一部改訂
平成１８年(2006年)１月 一部改訂
平成２１年(2009年)１月 一部改訂
平成２７年(2015年)９月 一部改訂
箕 面 市

## 仕様書
この仕様は、対象施設を安全かつ快適な施設として運営することを目的に当該施設に
設置された設備の運転及び保守を行うとともに、施設管理に関係する各委託業務の統括
管理を行うため、最低限必要な事項を定めたものである。
１．対象の施設
|  | ① | 箕面市立総合保健福祉センター（本館）（医療保健センターを含む）
|  | ② | 箕面市介護老人保健施設
|  | ③ | 箕面市立総合保健福祉センター（分館）
２．業務の範囲
| (1) | 施設管理に関係する各委託業務の統括管理（以下「統括管理」という。）
|  | ① | 各委託業務の進捗管理及び日程調整
|  | ② | 各委託業務の受託者に対する連絡調整
|  | ③ | 各委託業務受託者の報告書の点検及び提出の管理
|  | ④ | 施設使用者と各委託業務受託者との協議・調整の管理
| (2) | 設備運転保守業務
|  | ① | 日常設備運転保守業務（以下「日常業務」という。）
|  | ② | 定期設備保守業務（以下「定期業務」という。）
３．統括管理を行う各委託業務
| (1) | 常駐建物警備業務
| (2) | 建物清掃業務
| (3) | 植栽緑化管理業務
| (4) | 昇降機保守点検業務
| (5) | 自動扉保守点検業務
| (6) | 電話設備保守点検業務
| (7) | 機械警備保守点検業務
４．業務日及び業務時間
| (1) | 業務日
|  | ① | 統括管理の業務日は、土曜日、日曜日、国民の休日に関する法律に規
定する休日及び年末年始（１２月２９日から翌年１月３日まで）を除く
日とする。
ただし､委託者が業務日以外の日で特に必要と認める日は､これを業務
日とする。
|  | ② | 日常業務の業務日は、委託業務期間中全日とする。
|  | ③ | 定期業務の業務日は、仕様書の期間であらかじめ委託者と協議の上、
業務日を決定し、委託者の承認を得ること。
ただし、定期業務を行うことにより各施設及び施設使用者の業務に対
し､何らかの影響を及ぼすことが予想される場合は､あらかじめ当該施設
使用者との調整を行った後､業務日を決定し､委託者の承認を得ること。
| (2) | 業務時間
|  | ① | 統括管理の業務時間は、午前８時４５分から午後５時１５分までとす
る。
|  | ② | 日常業務の業務時間は、午前８時から午後６時までとする。
|  | ③ | 定期業務の業務時間は、あらかじめ委託者と協議の上、業務時間を決
定し、委託者の承認を得ること。
ただし、定期業務を行うことにより各施設及び施設使用者の事業に対
し､何らかの影響を及ぼすことが予想される場合は､あらかじめ当該施設
使用者との調整を行った後､業務時間を決定し､委託者の承認を得ること｡
|  | ④ | 災害等緊急の場合その他委託者が必要と認める場合は、上記業務日及
び業務時間について、委託者は臨時に変更することができる。
なお、上記の臨時変更による委託料の増減は行わない。
５．業務従事者等の資格 | [5 empty] | （※は、国土交通省大臣官房建築保全業務積算基準に基づく同要領技術者区分による）
| (1) | 統括管理者 |  |  |  | （※保全技師Ⅱ）
|  | ① | 第３種以上の電気主任技術者の資格を有する者とする。
|  | ② | 前項の資格を有し､設備管理の経験が１０年以上で､他の従事者を統括
できる者とする。
|  | ③ | 事故及び緊急時に敏速かつ的確な対応がとれること。
| (2) | 技術者 |  |  | （※保全技術員）
|  | ① | 当施設の性格を理解し、施設利用者に対しきめ細やかな対応ができる
とともに、電気、空調、給排水衛生設備等について概要が理解でき運転
保守管理ができ、統括管理者の指示により必要な作業を行うことができ
ること。
|  | ② | 事故及び緊急時に敏速かつ的確な対応がとれること。
|  | ③ | 施設管理に必要な資格を所持（講習による認定を含む。）し、かつ、
設備管理の経験者とする。なお、受託者の申し出により委託者が認めた
場合については、この限りではない。
| (3) | 作業員 |  |  | （※保全技術員補）
|  | ① | 統括管理者又は技術者の指示により必要な作業を行うことができる者
とする。
|  | ② | 従事する業務について、必要な知識を有する者とする。
６．従事者の配置基準
| (1) | ① | 受託者は、統括管理の業務日に上記統括管理者としての要件を満たす
者１名を常勤として配置し、選任すること。
|  | ② | 受託者は､電気事業法に基づく主任技術者の常勤選任届けを行うこと｡
|  |  | ・ | 選任の種類
[5 empty] | 1) | ライフプラザに係る主任技術者選任届
[5 empty] | 2) | 分館に係る主任技術者兼任承認申請書
| (2) | 受託者は、日常業務の業務日に上記技術者としての要件を満たす者を以下
の基準により配置すること。
午前８時から午後５時までの間（以下Ａ勤務）
午前９時から午後６時までの間（以下Ｂ勤務）
|  | ① | 業務期間中の委託者の勤務日は、Ａ勤務１名、Ｂ勤務１名を配置する
こと。
|  | ② | 業務期間中の委託者の休日は、Ａ勤務１名を配置すること。
| (3) | 受託者は、定期業務の業務日に業務に必要な人員を適正配置すること。
| (4) | 受託者は、受託業務執行開始にあたり、あらかじめ人員配置計画書及び従
事者の経歴書を委託者へ提出し、承認を得るものとする。
なお､経歴書については､日本工業規格に準拠した履歴書に必ず写真を添付
すること。
ただし､従事者が当該業務を執行するに不適当と委託者が認めた場合､委託
者はその者の変更を求めることができる。
| (5) | 受託者は、受託業務及び労働関係等に関する諸法令を遵守し、受託業務が
円滑かつ適正に執行できるようにすること。
| (6) | 受託者は、以下の場合は、当該業務を他の者で応援させることができる。
ただし、応援させる時は、応援従事者名簿及び経歴書を委託者に提出し、
承認を得ること。
|  | ① | 事故等緊急を要する場合
|  | ② | 従事者に急病等が発生した場合
|  | ③ | あらかじめ承認された従事者が当該業務に従事できない場合
|  | ④ | その他応援が必要な場合
| (7) | 委託者は、当施設における必要資格について、受託者の資格を官庁等に届
け出ることができる。
| (8) | 委託者は､消防法に規定される当施設の消防計画の策定にあたり､火災予防
管理組織及び自衛消防隊隊員として、受託者の従事者を任命することができ
る。
| (9) | 受託者は､当該業務従事者に配置転換の必要が生じたときは､業務処理能力
に低下をきたさない範囲内で行うものとし、あらかじめ委託者の承認を得る
こと。
ただし、配置転換の結果、業務処理能力の低下が認められる場合、委託者
は先の承認を取り消すことができる。
７．一般事項
| (1) | 受託者は､本仕様の業務を遂行するにあたり､本市施設管理担当職員の指示
に従うこと。
| (2) | 受託者は､施設､設備等に異常を認めたときは､速やかに適切な措置を講じ､
正常な状態に復旧するとともに､常に異変の早期発見に努め､安全かつ適切な
運転の保持に努めなければならない。
| (3) | 受託者は、施設、設備等に異常が発生したときは、他の器物に被害が波及
しないように措置を行い､原因を調査の上､委託者と協議するとともに、その
指示を受け、正常に回復すること。
| (4) | 受託者は、過負荷及びその他事故防止のため、常に点検整備を行わなけれ
ばならない。
| (5) | 受託者は、事故及び設備異常により危険がある場合、その個所へ接近でき
ないよう防護手段を講じること。
| (6) | 受託者は､今後同種の事故や設備異常が再発生しないようにするため､原因
を調査の上､対策を委託者と協議し、設備等を改善するために協力すること。
| (7) | 受託者は､電気事業法及び建築物における衛生的環境の確保に関する法律､
大気汚染防止法、その他関係法令の定めに基づき、各設備の適正な維持管理
に努めなければならない。
| (8) | 受託者は、休止中の設備にあっては、定期的に点検整備及び必要に応じて
試運転を行い、絶縁不良､発錆､汚損等による機能の低下をきたすことのない
よう維持管理に努めなければならない。
| (9) | 受託者は､設備の改善を図るための機器等の配置替え､接続替えを行うとき
は､あらかじめ委託者に書面をもって申し出て承認を受けなければならない｡
| (10) | 受託者は､電気室､各機械室並びに各設備の点検手入れ及び整理､整頓､清掃
を心がけ、常に機器の運転に支障をきたさないようにしなければならない。
| (11) | 受託者は、巡視点検基準に記載されていない内容のものであっても、必要
であると思われる内容については、積極的に委託者に提案し協議するよう努
めなければならない。
| (12) | 受託者は、各設備機器の保守点検などの立ち会いを行うこと。
また、関係官庁への手続、関連業者への連絡等、委託者と連携を密にし、
双方協力してこれにあたるものとする。
| (13) | 受託者は､当該業務従事者が業務の遂行上､故意又は重大な過失により施設
等の財産に損害を与えた場合は、その弁償の責を負うものとする。
| (14) | 受託者は､当該業務従事者が業務遂行中､負傷あるいは急病等の事態が発生
した場合、その責任において対処するものとする。
| (15) | 受託者は、業務遂行にあたり当施設の管理上の諸規定に従うものとする。
| (16) | 業務遂行上必要な諸室、備え付け備品等は委託者が貸与する。
| (17) | 諸室及び作業等で利用した光熱水費等は委託者の負担とする。
| (18) | 業務遂行上必要な消耗品､備え付け備品以外の備品､作業に要する工具等は
受託者の負担とする。
| (19) | 受託者は、従事者の業務内容、業務配分等を十分把握し、各従事者の雇用
形態に関わらず、各人の健康管理に心がけること。
| (20) | 受託者は、労働安全衛生法に規定される健康診断を全従事者に年１回実施
するとともに、以下の検査を追加して行うこと。
① Ｂ型肝炎抗原抗体検査
② Ｃ型肝炎抗原抗体検査
| (21) | 受託者は､従事者の健康診断を行った後､受診証明を委託者に提出すること｡
| (22) | 定期業務において、必要な健康診断等の結果について、委託者は提出を求
めることができる。
| (23) | その他必要な事項は、委託者とあらかじめ協議し、その指示を得ること。
８．受託業務の引き継ぎ
| (1) | 新たに業務を受託する者は、当業務を円滑に施行するため、前受託者から
業務を引き継ぐ期間を設定すること。
なお、前項の引き継ぎ期間は委託期間開始前に委託者が指示する期間を設
定し、その費用は受託者の負担とする。
| (2) | 現受託者が受託業務を終了する場合は、新たに業務を受託する者へ業務の
引継を円滑に行うこと。
| (3) | 関係機関への届出は､４月１日付けをもって完了し､その旨を書面でもって
報告すること。
９．業務の内容
| (1) | 施設管理に関係する各委託業務の統括管理
|  | ① | 各委託業務の進捗管理及び日程調整
|  |  | 1) | 受託者は、各委託業務の仕様書に基づき業務施行日程等を調整し、
あらかじめ委託者の承認を得ること。
なお、各委託業務の仕様書は委託者より別途提示する。
|  |  | 2) | 前項の日程調整は、業務施行予定月の前月中旬までに行うこと。
|  |  | 3) | 受託者は､業務施行予定内容について月単位でとりまとめを行い委
託者､各委託業務受託者､施設使用者の連絡会議の資料として､会議に
必要な部数を作成すること。
|  |  | 4) | 前項の連絡会議は、毎月１回開催することとし､その日程は業務施
行予定月の前月最終週の月曜日を基本とする。
|  |  | 5) | 受託者は、各委託業務の進捗を管理し､その状況を随時委託者に報
告すること。
|  | ② | 各委託業務の受託者に対する連絡調整
|  |  | 1) | 受託者は､各委託業務受託者と委託者間で協議・調整が必要になっ
た場合、必要に応じ参加すること。
|  |  | 2) | 受託者は､各委託業務受託者と委託者間の連絡・調整に協力するこ
と。
|  | ③ | 各委託業務受託者の報告書の点検及び提出の管理
|  |  | 1) | 受託者は､各委託業務受託者から日常業務の日報の提出を受け、こ
れを集約・点検し、委託者の次の勤務日に提出すること。
|  |  | 2) | 受託者は､各委託業務受託者から定期業務の作業報告書の提出を受
け、これを集約・点検し、随時委託者に提出すること。
|  |  | 3) | 受託者は､各委託業務に関係する法定の報告書等の作成について各
委託業務受託者と調整・管理し、随時委託者に提出すること。
|  |  | 4) | その他､受託者及び各委託業務受託者から必要な報告がある場合は､
随時委託者に提出すること。
|  | ④ | 施設使用者と各委託業務受託者との協議・調整の管理
|  |  | 1) | 受託者は､各委託業務が施設使用者の業務に影響があるときは、当
該業務の受託者と協力し施設使用者の業務に影響を及ぼさないよう
調整を行うこと。
|  | ⑤ | 施設使用者に係る施設管理費及び光熱水費等の請求に伴うデータ管理
|  |  | 1) | 受託者は､施設管理に係る各委託業務及び施設使用者の使用に伴う
光熱水費等の分担請求に伴い必要となるデータの管理を行うこと。
（委託者からのデータ提供を受け､各請求資料を作成することを含む）
| (2) | 設備運転保守業務
|  | ① | 日常設備運転保守業務
|  |  | 1) | 業務対象の設備
|  |  |  | A. | 中央監視制御システムを利用した設備の運転計画管理
|  |  |  | B. | 受変電設備
|  |  |  | C. | 防災・警備設備
|  |  |  | D. | 空気調和関連設備
|  |  |  | E. | 給排水・衛生関連設備
|  |  |  | F. | 昇降機設備
|  |  |  | G. | 自動扉設備
|  |  |  | H. | 照明設備
|  |  |  | I. | その他、施設管理に関係する業務
|  |  | 2) | 実施作業内容
|  |  |  | A. | 中央監視制御システムを利用した設備の運転計画管理
|  |  |  | ・ | 受託者は､業務開始にあたっては中央監視制御システムの各表
示､盤面に異常がないか確認を行い、異常があれば原因を調査の
上、復旧又は仮復旧し委託者に報告を行うこと。
|  |  |  | ・ | 受託者は､事前に設備運転計画を委託者に提出し、承認を得る
こと。
|  |  |  | ・ | 受託者は､委託者から指示のある設備運転計画等の臨時変更に
ついては、柔軟に対応すること。
|  |  |  | ・ | 受託者は､設備運転計画等に関わらず､季節､気象条件等を勘案
し､最適な設備運転を行い、施設のエネルギー消費低減に努める
こと。
|  |  |  | B. | 受変電設備
|  |  |  | ・ | 受託者は､別表１巡視点検基準のとおり点検整備等を行い、委
託者に随時報告すること。
|  |  |  | ・ | 受託者は､受変電設備に事故など異常のある場合は、関西電力
（株）及びメーカー､委託者に対し緊急連絡を行い、早急な復旧
に努めること。
|  |  |  | C. | 防災・警備設備
|  |  |  | ・ | 受託者は､別表１巡視点検基準のとおり点検整備等を行い、委
託者に随時報告すること。
|  |  |  | ・ | 受託者は､防災・警備設備について操作方法及び復旧方法等を
熟知し、適切な対処が行えるようにすること。
|  |  |  | ・ | 受託者は､防災設備の稼働範囲に物品等の放置が無いか点検し､
発見した場合､設備の稼働に支障がないように移動させること。
また､移動させたことについては必ず委託者に報告を行うこと｡
|  |  |  | ・ | 受託者は､防災設備に事故など異常のある場合は、設備業者及
び委託者に対し緊急連絡を行い、早急な復旧に努めること。
|  |  |  | ・ | 受託者は､警備設備に事故など異常のある場合は、機械警備保
守点検業務受託者及び委託者に対し緊急連絡を行い､早急な復旧
に努めること。
|  |  |  | D. | 空気調和関連設備
|  |  |  | ・ | 受託者は､別表１巡視点検基準のとおり点検整備等を行い、委
託者に随時報告すること。
|  |  |  | ・ | 受託者は､空気調和関連設備に事故など異常のある場合は、設
備業者及び委託者に対し緊急連絡を行い､早急な復旧に努めるこ
と。
|  |  |  | ・ | 受託者は､空気調和関連設備に事故が発生し、速やかに復旧で
きない場合､バルブ等の閉鎖や機器の電源遮断等によりその影響
範囲を少なくするよう努力すること。
|  |  |  | E. | 給排水・衛生関連設備
|  |  |  | ・ | 受託者は､別表１巡視点検基準のとおり点検整備等を行い、委
託者に随時報告すること。
|  |  |  | ・ | 受託者は､衛生設備のトラップに対し、週１回以上試験注水を
行うこと。
また、その流れ具合を確認すること。
|  |  |  | ・ | 受託者は､水漏れ、器具のゆるみがある場合、また施設使用者
から報告のあった場合、速やかに補修対応を行うこと。
|  |  |  | ・ | 受託者は、漏水等事故が発生し、速やかに復旧できない場合、
給水バルブ等の閉鎖や機器の電源遮断等によりその影響範囲を
少なくするよう努力すること。
|  |  |  | F. | 昇降機設備
|  |  |  | ・ | 受託者は､別表１巡視点検基準のとおり点検整備等を行い、委
託者に随時報告すること。
|  |  |  | ・ | 受託者は､昇降機に事故など異常のある場合は、昇降機保守点
検業務受託者及び委託者に対し緊急連絡をおこない､早急な復旧
に努めること。
また､当該昇降機設備による二次事故を防止するため、当該昇
降機設備の使用を停止し、安全を確保すること。
|  |  |  | G. | 自動扉設備
|  |  |  | ・ | 受託者は､別表１巡視点検基準のとおり点検整備等を行い、委
託者に随時報告すること。
|  |  |  | ・ | 受託者は､自動扉に事故など異常のある場合は、自動扉保守点
検業務受託者及び委託者に対し緊急連絡を行い､早急な復旧に努
めること。
また､当該自動扉設備による二次事故を防止するため、当該自
動扉設備の使用を停止し、安全を確保すること。
|  |  |  | H. | 照明設備
|  |  |  | ・ | 受託者は､別表１巡視点検基準のとおり点検整備等を行い、委
託者に随時報告すること。
|  |  |  | ・ | 受託者は､事前に共用部分の照明計画を委託者に提出し、承認
を得ること。
|  |  |  | ・ | 受託者は､照明器具用管球等の在庫を管理し、定期的に交換状
況を報告すること。
また､管球等の購入については、必要品目別に数量を精査し、
１か月程度の余裕を持って委託者に購入を要求すること。
|  |  |  | I. | その他、施設管理に関係する業務
|  |  |  | ・ | 受託者は､別表１巡視点検基準のとおり点検整備等を行い、委
託者に随時報告すること。
|  |  |  | ・ | 受託者は､本仕様書に記載のない事項であっても、委託者から
指示のあった内容について､互いに誠意を持って協議を行い対応
すること。
|  | ② | 定期設備保守業務
|  |  | 1) | 別表１巡視点検基準による設備の保守点検
|  |  |  | A. | 受託者は､別表１巡視点検基準による１か月､６か月､年の指定
基準及び別表２委託業務年間執行計画により､該当する設備の保
守点検を行うこと。
|  |  |  | B. | 受託者は､保守点検作業について写真等でその記録を作成し、
委託者へ報告すること。
|  |  | 2) | 上水道等水質の管理
|  |  |  | A. | 飲料水の水質検査
受託者は､別表２委託業務年間執行計画に基づき、水道水のみ
を水源とする特定建築物の飲料水水質検査を行うこと。
[5 empty] | ｱ] | 基本１５項目
[6 empty] | 1. | 一般細菌
[6 empty] | 2. | 大腸菌
[6 empty] | 3. | 鉛
[6 empty] | 4. | 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素
[6 empty] | 5. | 亜鉛
[6 empty] | 6. | 鉄
[6 empty] | 7. | 銅
[6 empty] | 8. | 塩化物イオン
[6 empty] | 9. | 蒸発残留物
[6 empty] | 10. | 有機物（全有機炭素（ＴＯＣ）の量）
[6 empty] | 11. | ｐＨ値
[6 empty] | 12. | 味
[6 empty] | 13. | 臭気
[6 empty] | 14. | 色度
[6 empty] | 15. | 濁度
[5 empty] | ｲ] | 夏期限定１２項目
[6 empty] | 1. | クロロホルム |  |  |  | 7. | ｼｱﾝ化合物ｲｵﾝ及び塩化ｼｱﾝ
[6 empty] | 2. | ジブロモクロロメタン |  |  |  | 8. | クロロ酢酸
[6 empty] | 3. | ブロモジクロロメタン |  |  |  | 9. | ジクロロ酢酸
[6 empty] | 4. | ブロモホルム |  |  |  | 10. | 臭素酸
[6 empty] | 5. | 総トリハロメタン |  |  |  | 11. | トリクロロ酢酸
[6 empty] | 6. | 塩素酸 |  |  |  | 12. | ホルムアルデヒド
|  |  |  | B. | 簡易専用水道定期検査
受託者は､別表２委託業務年間執行計画に基づき、水道法及び
大阪府簡易専用水道管理運営指導要綱に規定される､付帯設備の
点検、水質検査及び定期検査を行うこと。
|  |  |  | C. | 簡易水道施設に関係する定期検査
受託者は､簡易専用水道に関する給水施設の外観、給水栓水の
水質について定期的に検査し､関係する書類等を作成すること。
|  |  |  | D. | 受託者は､保守点検作業について写真等でその記録を作成し、
委託者へ報告すること。
|  |  |  | E. | 受託者は､別表２委託業務年間執行計画に基づき、指定された
頻度で上記作業を行うこと。
|  |  | 3) | 環境衛生管理
|  |  |  | A. | 空気等環境測定
[5 empty] | ｱ] | 測定項目
[6 empty] | 1. | 浮遊粉塵の量
[6 empty] | 2. | 一酸化炭素の含有率
[6 empty] | 3. | 二酸化炭素の含有率
[6 empty] | 4. | 温度
[6 empty] | 5. | 相対湿度
[6 empty] | 6. | 気流
[6 empty] | 7. | ﾎﾙﾑｱﾙﾃﾞﾋﾄﾞの量(但し､大規模の模様替え等を行った場合に実施）
[6 empty] | 8. | 室内照度
[6 empty] | 9. | 騒音
[5 empty] | ｲ] | 測定か所
[5 empty] | ① | 総合保健福祉センター（本館）
[6 empty] | 1. | 外気（１階ガレリア）
[6 empty] | 2. | 総合保健福祉センター地下１階えいど工房前ホール
[6 empty] | 3. | 総合保健福祉センター１階事務室
[6 empty] | 4. | 総合保健福祉センター２階受付ホール
[6 empty] | 5. | 総合保健福祉センター３階ナースステーション
[6 empty] | 6. | 介護老人保健施設地下１階中央監視室
[6 empty] | 7. | 介護老人保健施設１階デイルーム
[6 empty] | 8. | 介護老人保健施設２階デイルーム
[6 empty] | 9. | 介護老人保健施設３階デイルーム
[5 empty] | ② | 総合保健福祉センター（分館）
[6 empty] | 1. | 外気（分館１階風除室横）
[6 empty] | 2. | 社会福祉協議会事務所
[6 empty] | 3. | １階廊下
[6 empty] | 4. | ２階待合コーナー
[6 empty] | 5. | ２階講堂
|  |  |  | B. | 排気ガス測定
[5 empty] | ｱ] | 測定対象機器
[6 empty] | 1. | ベックヒーター
[6 empty] | 2. | 冷温水発生機
上記の機器は、排気ダクトを共用している。
[5 empty] | ｲ] | 測定項目
[6 empty] | 1. | ダスト濃度
[6 empty] | 2. | 硫黄酸化物濃度
[6 empty] | 3. | 窒素酸化物濃度
[6 empty] | 4. | 二酸化炭素濃度
[6 empty] | 5. | 酸素濃度
[6 empty] | 6. | 一酸化炭素濃度
[6 empty] | 7. | 排ガス温度
[6 empty] | 8. | 排ガス量
[6 empty] | 9. | 水分量
|  |  |  | C. | 受託者は､保守点検作業について写真等でその記録を作成し、
委託者へ報告すること。
|  |  |  | D. | 受託者は､別表２委託業務年間執行計画に基づき、指定された
頻度で上記作業を行うこと。
|  |  | 4) | ねずみ衛生害虫防除
|  |  |  | A. | 受託者は､ねずみ、衛生害虫について建物内部及び外部の生息
状況､施設内部の生息の有無､食餌環境､施設内への侵入経路等を
把握し､ねずみ､ダニ､ゴキブリ､蚊､チョウバエ等の駆除の基礎と
して実施すること。
|  |  |  | B. | ねずみの駆除は薬剤を使用し化学的に行う。
ただし､使用する薬剤等については委託者の事前の承認を得る
こと。また、駆除作業による死鼠の点検、回収を行うこと。
|  |  |  | C. | ダニの駆除については､対象場所に合わせた最適の作業方法で
行うこと。
ただし､使用する薬剤等については委託者の事前の承認を得る
こと。
|  |  |  | D. | ゴキブリの駆除については、発生源及び発生の原因を調査し、
これに最適の駆除を実施すること。
ただし､使用する薬剤等については委託者の事前の承認を得る
こと。
|  |  |  | E. | 蚊及びチョウバエの駆除は､発生源となっている場所(排水溝､
ピット等）を調査し、駆除すること。
ただし､使用する薬剤等については委託者の事前の承認を得る
こと。
|  |  |  | F. | 受託者は､保守点検作業について写真等でその記録を作成し、
委託者へ報告すること。
|  |  |  | G. | 受託者は､別表２委託業務年間執行計画に基づき、指定された
頻度で上記作業を行うこと。
|  |  | 5) | 消防設備点検
|  |  |  | A. | 点検を行う設備
[6 empty] | 1. | 消火設備
[6 empty] | 2. | 警報設備
[6 empty] | 3. | 避難設備
[6 empty] | 4. | 消防用水
[6 empty] | 5. | 消火活動上必要な施設
[6 empty] | 6. | 非常電源・配線
|  |  |  | B. | 保守点検業務は、消防庁告示第１４号（５０，１０，１６）
「消防用設備等点検基準」に基づき実施すること。
|  |  |  | C. | 実施者は消防法第１７条の３の３に基づき､消防設備士免状の
交付を受けている者､又は政令で定める資格を有する者とし、作
業中は、免状を携帯すること。
|  |  |  | D. | 実施時において、別途修理を要する箇所を発見したときは、
速やかに委託者に連絡するとともに､応急処置により作動不良の
範囲を極力縮小すること。
また、消防法上不適と認められる事項については､その原因を
特定した上で、委託者に報告すること。
|  |  |  | E. | 受託者は、保守点検作業について写真等でその記録を作成し､
委託者へ報告すること。
|  |  |  | F. | 受託者は､別表２委託業務年間執行計画に基づき、指定された
頻度で上記作業を行うこと。
|  |  |  | G. | 受託者は､消防設備点検の対象となる数量調書の確認及び修正
を行い､データを提出すること。
|  |  | 6) | 特殊建築物調査、建築設備調査及び検査
|  |  |  | A. | 受託者は､建築基準法第１２条第１項に基づく下記の検査(特殊 | [12 empty] | ※ | 平成17年６月１日の建築基準法改正により当該施設用途（福祉施設）は、平成20年度～３年毎に検査・報告するもの（報告年度が、平成20年度、平成23年度）であるが、平成19年度に検査を実施しているため、今回、平成21年度（2009年度）及び平成23年度（2011年度）に検査を行うものである（この後は､平成26年度で､３年毎）。特定行政庁への報告は、従来どおり行わない。
建築物定期調査）を西暦２０１７年度に実施すること。
[6 empty] | 1. | 一般事項
[6 empty] | 2. | 敷地関係
[6 empty] | 3. | 構造関係
[6 empty] | 4. | 防火関係
[6 empty] | 5. | 避難器具
[6 empty] | 6. | 衛生関係
|  |  |  | B. | 受託者は､建築基準法第１２条第１項に基づく下記の検査(建築
設備定期調査）を毎年度に実施すること。
[6 empty] | 1. | 排煙設備
[6 empty] | 2. | 換気設備
[6 empty] | 3. | 非常用の照明装置
|  |  |  | C. | 受託者は､建築士又は国土交通大臣が定める資格を有する者と
し、作業中は免状を携帯すること。
|  |  |  | D. | 上記業務の検査結果を委託者へ報告すること。
（箕面市が平成１３年４月より特定行政庁となった為､建築基準
法第１２条の規定に伴う行政庁への報告書の提出は省略する。)
|  |  |  | E. | 受託者は､保守点検作業について写真等でその記録を作成し、
委託者へ報告すること。
|  |  |  | F. | 受託者は､別表２委託業務年間執行計画に基づき、指定された
頻度で上記作業を行うこと。
|  |  | 7) | 受変電設備点検
|  |  |  | A. | 受託者は、電気事業法第４２条の規定に基づく保安規定 別表
第１「巡視､点検､測定並びに手入れ基準」による定期点検 及び
精密点検、測定を行うこと。
|  |  |  | B. | 設備の保安上万全を期すため､専門技術を有する機関等と連携
し実施すること。
|  |  |  | C. | 上記点検は毎年１１月３日（祝日）に実施すること。
|  |  |  | D. | 受託者は､あらかじめ当日の業務予定表を委託者に提出し承認
を得ること。
|  |  |  | E. | 受託者は､上記業務を実施した結果、修理を要する箇所を発見
した場合、速やかに委託者に連絡をするとともに､応急処置によ
り作動不良の範囲を極力縮小すること。
また、点検の結果､設備保安上不備と認められる事項について
は、委託者と協議のうえ速やかに処置すること。
|  |  |  | F. | 受託者は､保守点検作業について､写真等でその記録を作成し､
委託者へ報告すること。
|  |  | 8) | 空調設備保守点検
|  |  |  | A. | 対象の機器の容量及び台数
[6 empty] | 1. | １．５Ｋｗ ３台
[6 empty] | 2. | ２．２Ｋｗ ２台
[6 empty] | 3. | ３．７Ｋｗ ３台
[6 empty] | 4. | ５．５Ｋｗ ４台
[6 empty] | 5. | ７．５Ｋｗ ４台
[6 empty] | 6. | １１．０Ｋｗ １台
|  |  |  | B. | 本体機器及び付帯設備の点検
[6 empty] | 1. | 本体機器の外観点検
[6 empty] | 2. | 振動、異音、異臭の点検
[6 empty] | 3. | ドレンパン排水溝の清掃
[6 empty] | 4. | フィルター取り替え及び清掃
[6 empty] | ・ | 空調機フィルターは新品交換とする。
[6 empty] | 5. | Ｖベルト、ベアリングの点検調整
[6 empty] | 6. | ファン、ケーシング等の汚損、腐食の点検
[6 empty] | 7. | ダンパー機能点検及び風量調整
[6 empty] | 8. | オイル、グリスの注入
[6 empty] | 9. | 絶縁抵抗測定
|  |  |  | C. | 受託者は､保守点検作業について写真等でその記録を作成し、
委託者へ報告すること。
|  |  |  | D. | 受託者は､別表２委託業務年間執行計画に基づき、指定された
頻度で上記作業を行うこと。
|  |  | 9) | 厨房排気ダクトの点検清掃
|  |  |  | A. | 受託者は、厨房排気ダクトの点検清掃を行うこと。
[6 empty] | 1. | ダクト内及びチャンバーのケレン掛け清掃
[6 empty] | 2. | フードの清掃
[6 empty] | 3. | 防火ダンパー点検清掃
[6 empty] | 4. | 排風機点検清掃等
|  |  |  | B. | 受託者は､保守点検作業について写真等でその記録を作成し、
委託者へ報告すること。
|  |  |  | C. | 受託者は､別表２委託業務年間執行計画に基づき、指定された
頻度で上記作業を行うこと。
|  |  | 10) | ボイラー保守点検整備
|  |  |  | A. | ボイラーの仕様
１号機
[6 empty] | 製造会社 |  |  |  | 株式会社ヒラカワガイダム製
[6 empty] | 型 番 |  |  |  | VEC-65YN-WR-G
[6 empty] | 本体出力 |  |  |  | ６５０，０００kcal／ｈ
（７５６Ｋｗ）
[6 empty] | 熱効率 |  |  |  | ９０％
[6 empty] | 形 式 |  |  |  | 鋼板製真空式
[6 empty] | 伝熱面積 |  |  |  | ９．９m2
２号機
[6 empty] | 製造会社 |  |  |  | 株式会社ヒラカワガイダム製
[6 empty] | 型 番 |  |  |  | VEC-40ES-WR
[6 empty] | 本体出力 |  |  |  | ３９９，９００kcal／ｈ
（４６５Ｋｗ）
[6 empty] | 熱効率 |  |  |  | ９２％
[6 empty] | 形 式 |  |  |  | Ｖ－１０６１７
[6 empty] | 伝熱面積 |  |  |  | ６．０m2
|  |  |  | B. | 受託者は､ボイラーの安全な利用のため、以下の項目について
保守点検整備を行うこと。
[6 empty] | 1. | 外観検査
[6 empty] | 2. | 本体の状態
[6 empty] | 3. | 燃焼装置
[6 empty] | 4. | 安全装置
[6 empty] | 5. | 抽気関係
[6 empty] | 6. | 燃焼状態
[6 empty] | 7. | その他必要な項目
|  |  |  | C. | 受託者は､保守点検作業について､写真等でその記録を作成し､
委託者へ報告すること。
|  |  |  | D. | 受託者は､別表２委託業務年間執行計画に基づき、指定された
頻度で上記作業を行うこと。
|  |  | 11) | 浴室循環濾過器の点検清掃 | [5 empty] | (点検対象：一人浴槽(７台))
|  |  |  | A. | 受託者は、浴室循環濾過器の点検清掃を行うこと。
[6 empty] | 1. | 水温センサー及び配線の点検
[6 empty] | 2. | ストレーナーの清掃
[6 empty] | 3. | 供給水圧の点検等
|  |  |  | B. | 受託者は､保守点検作業について写真等でその記録を作成し、
委託者へ報告すること。
|  |  |  | C. | 受託者は､別表２委託業務年間執行計画に基づき、指定された
頻度で上記作業を行うこと。
|  |  | 12) | 吸収式冷温水発生機の点検整備
|  |  |  | A. | 吸収式冷温水発生機の仕様
（総合保健福祉センター（本館））
[6 empty] | 製造会社 |  |  |  | 三洋電機株式会社製
[6 empty] | 型 番 |  |  |  | TSA-BUW-210CGS
[6 empty] | 台 数 |  |  |  | ２台
[6 empty] | 本体出力 |  |  |  | ５３１，３００kcal／ｈ
[6 empty] | 形 式 |  |  |  | ガス焚冷温水発生機
[6 empty] | 伝熱面積 |  |  |  | 各１６．０m2
[6 empty] | 燃焼能力 |  |  |  | 各６６．９１Ｎm3／ｈ（１３Ａ）
（総合保健福祉センター（分館））
[6 empty] | 製造会社 |  |  |  | 三洋電機株式会社製
[6 empty] | 型 番 |  |  |  | SUW FL80E
[6 empty] | 台 数 |  |  |  | １台
[6 empty] | 本体出力 |  |  |  | ２４１，９２０kcal／ｈ
[6 empty] | 形 式 |  |  |  | ガス焚冷温水発生機
[6 empty] | 伝熱面積 |  |  |  | ５．７m2
[6 empty] | 燃焼能力 |  |  |  | ２３．１Ｎm3／ｈ（１３Ａ）
|  |  |  | B. | 受託者は､吸収式冷温水発生機の安全な利用のため､以下の項目
について保守点検整備を行うこと。
[5 empty] | ｱ] | 冷暖房切替時、稼働期間中、終了後点検
[6 empty] | 1. | 外観検査
[6 empty] | 2. | 付帯設備の確認
[6 empty] | 3. | 本体の状態
[6 empty] | 4. | 動力系統の確認
[6 empty] | 5. | 真空度の確認
[6 empty] | 6. | 電気機能点検
[6 empty] | 7. | 安全装置
[6 empty] | 8. | 制御動作
[6 empty] | 9. | 燃料配管系統
[6 empty] | 10. | 燃焼関係
[6 empty] | 11. | 吸収液の分析
[6 empty] | 12. | その他必要な事項
[5 empty] | ｲ] | 冷房稼働前吸収式冷温水発生機チューブ洗浄
吸収器及び凝縮器内に発生するスライムの除去を行うこと。
|  |  |  | C. | 受託者は､保守点検作業について写真等でその記録を作成し、
委託者へ報告すること。
|  |  |  | D. | 受託者は､別表２委託業務年間執行計画に基づき、指定された
頻度で上記作業を行うこと。
|  |  | 13) | ファンコイルユニット点検清掃
|  |  |  | A. | 対象の機器の型番及び台数 | [6 empty] | （分館のみ）
[6 empty] | ＦＣＵ－２ |  |  | (新晃工業㈱) |  |  | (CP-400B-KF) |  |  |  | １３基
[6 empty] | ＦＣＵ－３ |  |  | (新晃工業㈱) |  |  | (CP-400B-KF) |  |  |  | １基
[6 empty] | ＦＣＵ－４ |  |  | (新晃工業㈱) |  |  | (CP-600B-KF) |  |  |  | ９基
[6 empty] | ＦＣＵ－５ |  |  | (新晃工業㈱) |  |  | (CP-600B-KF) |  |  |  | １基
[6 empty] | ＦＣＵ－６ |  |  | (新晃工業㈱) |  |  | (CP-800B-KF) |  |  |  | ６基
[6 empty] | ＦＣＵ－７ |  |  | (新晃工業㈱) |  |  | (CP-800B-KF) |  |  |  | １２基
[6 empty] | ＦＣＵ－８ |  |  | (新晃工業㈱) |  |  | (CP-1200B-KF) |  |  |  | ３基
[6 empty] | ＦＣＵ－９ |  |  | (新晃工業㈱) |  |  | (CP-200A-KF) |  |  |  | １基
[6 empty] | ＦＣＵ－１０ |  |  | (新晃工業㈱) |  |  | (CP-600A-KF) |  |  |  | １基
[6 empty] | ＦＣＵ－１１ |  |  | (新晃工業㈱) |  |  | (CP-800A-KF) |  |  |  | ２基
[6 empty] | ＦＣＵ－１２ |  |  | (新晃工業㈱) |  |  | (SCR-800-KF) |  |  |  | ２基
[6 empty] | ＦＣＵ－１３ |  |  | (新晃工業㈱) |  |  | (SCR-1200-KF) |  |  |  | ６基
|  |  |  | B. | 受託者は､ファンコイルユニット本体機器及び付帯設備の点検
清掃を行うこと。
[6 empty] | 1. | 送風機の外観点検
[6 empty] | 2. | 振動、異音、異臭の点検
[6 empty] | 3. | ドレンパン排水溝の清掃
[6 empty] | 4. | フィルター清掃
[6 empty] | 5. | 吹き出し、吸い込み温度設定
|  |  |  | C. | 受託者は､保守点検作業について写真等でその記録を作成し、
委託者へ報告すること。
|  |  |  | D. | 受託者は､別表２委託業務年間執行計画に基づき、指定された
頻度で上記作業を行うこと。
|  |  | 14) | 熱交換器（ロスナイ）点検清掃
|  |  |  | A. | 対象の機器の型式及び台数 | [6 empty] | （分館のみ）
[6 empty] | 1. | 天井埋込型 | [5 empty] | １台
[6 empty] | 2. | 天吊ｶｾｯﾄ型ｽﾀﾝﾀﾞｰﾄﾞ | [5 empty] | ５台
[6 empty] | 3. | 天吊埋込型ｽﾀﾝﾀﾞｰﾄﾞ | [5 empty] | ２０台 |  | (内 府３台)
[6 empty] | 4. | 天吊埋込型 | [5 empty] | ２台
[6 empty] | 5. | 天吊埋込加湿付ﾏｲｺﾝ | [5 empty] | ３台 |  | (内 府１台)
|  |  |  | B. | 受託者は､熱交換器（ロスナイ）本体機器及び付帯設備の点検
[5 empty] | 清掃を行うこと。 |  |  |  | (但し､点検清掃は府分を除き２７台とする｡) | [9 empty] | H20.12.11 大阪府健康福祉部食の安全推進課 流通監視ｸﾞﾙｰﾌﾟ 山本隆司総括主査から電話連絡あり
[6 empty] | 1. | 振動、異音、異臭の点検
[6 empty] | 2. | フィルター（エレメント）の清掃 | [12 empty] | 平成２０年度の行政財産使用に伴う施設管理費において、府使用ｴﾘｱ内ﾛｽﾅｲの清掃点検が実施されていないので請求しないことになったため、２１年度以降も実施しないことにする。
[6 empty] | 3. | 吹き出し、吸い込み温度設定
|  |  |  | C. | 受託者は､保守点検作業について写真等でその記録を作成し、
委託者へ報告すること。
|  |  |  | D. | 受託者は､別表２委託業務年間執行計画に基づき、指定された
頻度で上記作業を行うこと。
|  |  | 15) | 冷却塔点検清掃
|  |  |  | A. | 対象となる冷却塔
[5 empty] | 水熱源用ユニット用冷却塔 ８０ＲＴ | [9 empty] | ２台
（本館・分館 各１台）
[5 empty] | 吸収式冷水器用冷却塔 ２１５ＲＴ | [9 empty] | ２台
|  |  |  | B. | 作業内容
[6 empty] | 1. | 充てん剤のゴミ、汚泥、スケール等物理的粗塵の除去を
行うこと。
[6 empty] | 2. | 充てん剤のスライムは薬品を使用して除去を行い、３０
分放置後に水洗い洗浄を行うこと。
[6 empty] | 3. | 散水槽、下部水槽、ストレーナーの清掃を行うこと。
|  |  |  | C. | 受託者は､保守点検作業について写真等でその記録を作成し、
委託者へ報告すること。
|  |  |  | D. | 受託者は､別表２委託業務年間執行計画に基づき、指定された
頻度で上記作業を行うこと。
|  |  | 16) | レジオネラ菌定期検査
|  |  |  | A. | (財）ビル管理教育センター発行の「レジオネラ症防止指針」
に基づき実施すること。
|  |  |  | B. | 検査は以下の設備・頻度で行うこと。
[6 empty] | 1. | 浴室浴槽 １０箇所 年６回
介護老人保健施設１階から３階にある浴室の浴槽か
ら、直接サンプルの採取を行うこと。
[6 empty] | 2. | 冷却塔 ２箇所 年１回 冷却塔利用期間中
|  |  |  | C. | 受託者は､保守点検作業について写真等でその記録を作成し、
委託者へ報告すること。
|  |  |  | D. | 受託者は､別表２委託業務年間執行計画に基づき、指定された
頻度で上記作業を行うこと。
|  |  | 17) | 水熱源ユニット（ＰＭＡＣ）点検整備
|  |  |  | A. | 対象機器の種類と台数
[5 empty] | ＷＤ ２８ＡＭ型ＬＣＤ | [6 empty] | ６台 |  | (但し､点検整備は５台)
[5 empty] | ＷＤ ４５ＡＭ型ＬＣＤ | [6 empty] | １７台
[5 empty] | ＷＤ ５６ＡＭ型ＬＣＤ | [6 empty] | １５台
[5 empty] | ＷＤ １００ＡＭ型 | [6 empty] | １台
[5 empty] | ＷＧ １４０ＡＭ型 | [6 empty] | １台
[5 empty] | ＷＧ ２２４ＡＭ型 | [6 empty] | ２台
[5 empty] | ＷＧ ４５０ＡＭ型 | [6 empty] | １台
[5 empty] | ＴＡＣＳ－２０００（操作盤） | [6 empty] | １式
|  |  |  | B. | 受託者は､上記機器について下記内容・頻度で点検整備を行う
こと。
[5 empty] | ｱ] | 性能点検
[6 empty] | 1. | 冷暖房能力 | [5 empty] | 年２回
[6 empty] | 2. | 電気特性 | [5 empty] | 年１回
[6 empty] | 3. | 運転音 | [5 empty] | 年１回
[6 empty] | 4. | フィルター点検 | [5 empty] | 年２回
[5 empty] | ｲ] | 機能点検
[6 empty] | 1. | 電気回路 | [5 empty] | 年２回
[6 empty] | 2. | 保護回路 | [5 empty] | 年１回
[6 empty] | 3. | ＴＡＣＡ点検 | [5 empty] | 年２回
[5 empty] | ｳ] | 付帯設備
[6 empty] | 1. | 送風機 | [5 empty] | 年２回
[6 empty] | 2. | 熱源水量 | [5 empty] | 年１回
[6 empty] | 3. | 接続状況 | [5 empty] | 年２回
[6 empty] | 4. | 熱交換器ﾌｧﾝﾗｲﾅｰの汚れ状態 | [5 empty] | 年１回
[5 empty] | ｴ] | 整備作業
[6 empty] | 1. | 吹出口清掃 | [5 empty] | 年２回
[6 empty] | 2. | フィルター交換 | [5 empty] | 年１回
[6 empty] | 3. | ドレンパン洗浄 | [5 empty] | 年１回
[6 empty] | 4. | 枝管の洗浄 | [5 empty] | 年１回
|  |  |  | C. | 消耗部品については､受託者の負担とし、消耗部品以外のもの
については委託者の負担とする。
|  |  |  | D. | 受託者は､保守点検作業について写真等でその記録を作成し、
委託者へ報告すること。
|  |  |  | E. | 受託者は､別表２委託業務年間執行計画に基づき、指定された
頻度で上記作業を行うこと。
|  |  | 18) | 熱源水設備及び水質管理
|  |  |  | A. | 受託者は､空調用冷却水､冷暖房用冷温水の水質検査､付帯設備
の点検を行うこと。
|  |  |  | B. | 冷却水系水処理装置の点検項目
[6 empty] | 1. | 薬剤補充、残量チェック、注入量設定
[6 empty] | 2. | 注入ポンプ動作確認及び液漏れ、エアーかみチェック
[6 empty] | 3. | 自動ブロー装置設定及び表示チェック、電極棒清掃、
電動弁チェック。
[6 empty] | 4. | 制御盤動作確認
[6 empty] | 5. | 水質検査（ｐＨ値､電導度､Ｍアルカリ､カルシウム硬度､
塩化物イオン､シリカ､全鉄､薬剤濃度）
|  |  |  | C. | 冷温水濾過装置の点検項目
[6 empty] | 1. | 薬剤補充、残量チェック、注入量設定
[6 empty] | 2. | 差圧チェック及びフィルター交換
[6 empty] | 3. | 自動エアー抜き整備、流量チェック
[6 empty] | 4. | ポンプグランド部調整
[6 empty] | 5. | 制御盤動作確認
[6 empty] | 6. | 水質検査（ｐＨ値､電導度､Ｍアルカリ､カルシウム硬度､
塩化物イオン､シリカ､全鉄､薬剤濃度）
|  |  |  | D. | 受託者は､保守点検作業について写真等でその記録を作成し、
委託者へ報告すること。
|  |  |  | E. | 受託者は､別表２委託業務年間執行計画に基づき、指定された
頻度で上記作業を行うこと。
|  |  | 19) | 受水槽、高置水槽、副受水槽、貯湯槽点検及び清掃
|  |  |  | A. | 対象水槽の容量及び基数
[5 empty] | 受水槽 |  |  |  | ２２.５m3(有効１８.０m3)×２基(本館)
９.０m3(有効 ７.０m3)×１基(分館)
[5 empty] | 副受水槽 |  |  |  | １.５m3(有効 １.０m3)×１基
[5 empty] | 高置水槽 |  |  |  | ６.０m3(有効 ４.０m3)×２基
[5 empty] | 貯湯槽 |  |  |  | ６.０m3×１基（老健側）
４.５m3×１基（総健側）
|  |  |  | B. | 受託者は、上記水槽の点検清掃を下記の方法で行うこと。
[6 empty] | 1. | 作業にあたっては、作業者の作業衣、道具等の消毒を次
亜塩素酸ソーダ５０～１００ppmで消毒すること。
[6 empty] | 2. | 槽内の周壁、底部、パイプ等を高圧洗浄機並びにデッキ
ブラシにて清掃を行うこと。
[6 empty] | 3. | 槽内清掃後､次亜塩素酸ソーダ５０～１００ppmにて槽内
の消毒を行った後３０分放置後、再消毒を行い、その後
３０分経過後水張りを行うこと。
[6 empty] | 4. | 各槽水張り後、残留塩素濃度の検査を行い０.２ppm以上
検出する事を確認をした後、漏水の無いことを確認し､
機器の制御装置の点検及び弁類の通常状態への切替確認
を行うこと。
|  |  |  | C. | 受託者は､本作業に従事する作業者について３か月以内に検便
を行い､その結果報告書を事前に委託者へ提出し承認を得ること｡
|  |  |  | D. | 受託者は､保守点検作業について写真等でその記録を作成し、
委託者へ報告すること。
|  |  |  | E. | 受託者は､別表２委託業務年間執行計画に基づき、指定された
頻度で上記作業を行うこと。
|  |  | 20) | 汚水・雑排水槽点検清掃
|  |  |  | A. | 対象水槽の容量
[5 empty] | 汚水槽 |  |  |  | ２.０m3 |  | （１槽）
[9 empty] | ３.０m3 |  | （１槽）
[5 empty] | 雑排水槽 |  |  |  | ２.０m3 |  | （１槽）
[9 empty] | ５.５m3 |  | （１槽）
[9 empty] | ４.０m3 |  | （１槽）
|  |  |  | B. | 受託者は、上記水槽の点検清掃を下記の方法で行うこと。
[6 empty] | 1. | 槽内の清掃を行うときは、槽内の換気を十分行った上で
作業につき、作業中においても十分な換気を行うこと。
[6 empty] | 2. | 槽内の汚水及び沈殿物の除去を行うこと。
また､衛生害虫を発見したときは､駆除剤を散布すること｡
[6 empty] | 3. | 槽内の汚物､汚泥については､受託者が責任をもって処分
すること。
[6 empty] | 4. | 槽内清掃後、送水管及びポンプ等の漏水並びに損傷の有
無について点検を行い、異常発見時には速やかに委託者
へ報告するとともに仮復旧を行うこと。
|  |  |  | C. | 受託者は､保守点検作業について写真等でその記録を作成し、
委託者へ報告すること。
|  |  |  | D. | 受託者は､別表２委託業務年間執行計画に基づき、指定された
頻度で上記作業を行うこと。
|  |  | 21) | 雑用水関連水槽点検及び清掃
|  |  |  | A. | 対象水槽の容量及び基数
[5 empty] | 雑用水受水槽 |  |  |  | １３４.０m3×１基（４槽）
[5 empty] | 雑用水高置水槽 |  |  |  | ８.０m3×１基（２槽）
[5 empty] | 井水処理水槽 |  |  |  | ３５.０m3×１基
[5 empty] | 井水逆洗排水槽 |  |  |  | ２２.０m3×１基
[5 empty] | 雨水槽 |  |  |  | ６３０.０m3(有効４０７.０m3)×１基（１２槽）
|  |  |  | B. | 受託者は、上記水槽の点検清掃を下記の方法で行うこと。
[6 empty] | 1. | 槽内の清掃を行うときは、槽内の換気を十分行った上で
作業につき、作業中においても十分な換気を行うこと。
[6 empty] | 2. | 槽内壁面及び床をデッキブラシ、高圧洗浄機等で洗浄を
行うとともに汚水及び沈殿物を除去し、塩素消毒を実施
する。
[6 empty] | 3. | 槽内の汚物、汚泥については、受託者が責任をもって処
理すること。
[6 empty] | 4. | 槽内清掃後、送水管及びポンプ等の漏水並びに損傷の有
無について点検を行い、異常発見時には速やかに委託者
へ報告するとともに仮復旧を行うこと。
|  |  |  | C. | 受託者は､保守点検作業について写真等でその記録を作成し、
委託者へ報告すること。
|  |  |  | D. | 受託者は､別表２委託業務年間執行計画に基づき、指定された
頻度で上記作業を行うこと。
|  |  | 22) | 排水処理槽点検及び清掃
|  |  |  | A. | 対象処理槽の容量及び基数
[5 empty] | ガソリントラップ |  |  |  | １００Ｌ×２基 KS3-100PDW
６０Ｌ×１基 KS3-60PDW
|  |  |  | B. | 受託者は、上記処理槽の点検清掃を下記の方法で行うこと。
[6 empty] | 1. | トラップ本体の汚物、汚泥を排出し壁面及び底部を水ブ
ラシ等で洗浄すること。
[6 empty] | 2. | 油脂分等は、オイルマット等で除去しトラップ内を清潔
に保つこと。
[6 empty] | 3. | 清掃後に付帯設備（バスケット、スライド板）の点検を
行い、処理設備の良好な状態の維持に努めること。
[6 empty] | 4. | 排出物は受託者が責任をもって処理すること。
|  |  |  | C. | 受託者は､保守点検作業について写真等でその記録を作成し、
委託者へ報告すること。
|  |  |  | D. | 受託者は､別表２委託業務年間執行計画に基づき、指定された
頻度で上記作業を行うこと。
|  |  | 23) | 井水・雑用水設備点検
|  |  |  | A. | 付帯設備
[6 empty] | 1. | 水処理施設
[7 empty] | 除鉄濾過塔（φ1800×2000SH×6ｔ） | [8 empty] | ×１基
[7 empty] | サンドセパレーター（80A×φ500） | [8 empty] | ×１基
[6 empty] | 2. | ポンプ施設
[7 empty] | 水中（井戸）ポンプ | [8 empty] | ２２.０Ｋｗ×１基
[7 empty] | 逆洗ポンプ | [8 empty] | ５.５Ｋｗ×１基
[7 empty] | 薬注ポンプ | [8 empty] | ０.２５Ｋｗ×１基
[7 empty] | 空気圧縮機 | [8 empty] | ０.４Ｋｗ×１基
[7 empty] | 井水送水ポンプ | [8 empty] | ２.２Ｋｗ×４基
[7 empty] | 逆洗槽排水ポンプ | [8 empty] | ０.７５Ｋｗ×２基
|  |  |  | B. | 水質検査
[6 empty] | 1. | 地下水採集量報告に必要な水質検査項目 | [9 empty] | 年１回
[6 empty] | 2. | 飲料水水質検査項目 | [9 empty] | 年４回
|  |  |  | C. | 各付帯設備の項目ごとに精密に点検を実施し､常に良好な状態
を維持するとともに異常の早期発見に努めること。
|  |  |  | D. | 水質管理については､官公庁への提出する水質検査を実施する
とともに飲料水水質検査項目についても水質検査を行うこと。
|  |  |  | E. | 全鉄及びマンガン濃度の測定を実施し､常に付帯設備の老朽化
の防止に努めること。
|  |  |  | F. | 受託者は､保守点検作業について写真等でその記録を作成し、
委託者へ報告すること。
|  |  |  | G. | 受託者は､別表２委託業務年間執行計画に基づき、指定された
頻度で上記作業を行うこと。
|  |  | 24) | 空調機ドレン用排水管の清掃（ﾌｧﾝｺｲﾙﾕﾆｯﾄ･ﾊﾟｯｹｰｼﾞｴｱｺﾝ･PMAC）
|  |  |  | A. | 対象の機器の種類及び台数
[6 empty] | 1. | ファンコイルユニット |  |  |  |  | １５０台
[6 empty] | 2. | パッケージエアコン |  |  |  |  | ６１台
[6 empty] | 3. | ＰＭＡＣ |  |  |  |  | ４２台
|  |  |  | B. | 対象機器ドレン排水管の点検清掃
[6 empty] | 1. | 外観点検
[6 empty] | 2. | ドレン排水管の清掃
[6 empty] | ・ | 年間で全体の１/３について実施し、３年間で全体のド
レン排水管（２５３箇所）を洗浄すること。
|  |  |  | C. | 受託者は､点検清掃作業について写真等でその記録を作成し、
委託者へ報告すること。
|  |  |  | D. | 受託者は､別表２委託業務年間執行計画に基づき、指定された
頻度で上記作業を行うこと。

## 別表１
別表１） 巡視点検基準（本館）
周 期
| 区 分 | 機 器 名 | 項 目 | 日 | 週 | 月 | ６ | 年 | 随 | 備 考
[7 empty] | 月 |  | 時
|  | 断路機 | 外観の目視点検 | ● | [5 empty] | 接触部の過熱、変形、
| 電気設備 |  | がいしの汚損、損傷の有無 |  |  | ● |  |  |  | ゆるみ、汚損等
|  |  | がいしの清掃 |  |  |  |  | ●
|  |  | 絶縁抵抗測定 |  |  |  |  | ●
|  |  | その他必要事項 | [5 empty] | ●
|  | 遮断機 | 外観の目視点検 | ● | [5 empty] | 汚損、亀裂、加熱、
|  | 開閉器 | 異音、異臭の点検 |  | ● |  |  |  |  | 発錆、損傷等
|  |  | 操作装置の機能確認 |  |  |  |  | ●
|  |  | 清掃及び機械機構の点検 |  |  |  |  | ●
|  |  | 絶縁抵抗測定、接地抵抗測定 |  |  |  |  | ●
|  |  | その他必要事項 | [5 empty] | ●
|  | 母線 | 外観の目視点検 | ● | [5 empty] | 母線の高さ、たるみ、
|  |  | 絶縁抵抗測定 |  |  |  |  | ● |  | 他線との離隔距離、
|  |  | その他必要事項 | [5 empty] | ● | 腐食、損傷、接触部分、
がいし類等
|  | 変圧器 | 外観の目視点検、内部温度の点検 | ● | [5 empty] | 損傷、汚損、変形、
|  |  | 付属装置の点検 |  | ● |  |  |  |  | ゆるみ、発錆、腐食、
|  |  | 清掃（外部） |  |  |  |  | ● |  | 振動、音響等
|  |  | 絶縁抵抗測定、接地抵抗測定 |  |  |  |  | ●
|  |  | その他必要事項 | [5 empty] | ●
|  | 計器用変成器 | 外観の目視点検、内部温度の点検 | ● | [5 empty] | 損傷、腐食、発錆、
|  |  | 清掃 |  |  |  |  | ● |  | 変形、汚損、音響、
|  |  | 絶縁抵抗測定、接地抵抗測定 |  |  |  |  | ● |  | ヒューズの異状等
|  |  | その他必要事項 | [5 empty] | ●
|  | 避雷器 | 外観の目視点検 | ● | [5 empty] | 外部の損傷、亀裂、
|  |  | 清掃 |  |  |  |  | ● |  | ゆるみ、汚損、発錆等
|  |  | 絶縁抵抗測定 |  |  |  |  | ●
|  | 避雷針 | 絶縁抵抗測定 |  |  |  |  | ● |  | 雷発生後、必ず点検
|  |  | その他必要事項 | [5 empty] | ●
|  | 低圧配電盤 | 外観の目視点検 | ● | [5 empty] | 外観の汚損､損傷の点検､
|  |  | 表示灯、警報ランプの確認 | ● | [5 empty] | 裏面配線の汚損、損傷、
|  |  | 各計器の指示値確認、記録 | ● | [5 empty] | 過熱、ゆるみ等
|  |  | ケーブルの汚損、過熱の点検 |  |  | ●
|  |  | 端子のゆるみの点検 |  |  | ●
|  |  | ＮＦＢの取付状態の点検 |  |  | ●
|  |  | 盤内清掃 |  |  |  |  | ●
|  |  | 絶縁抵抗測定、接地抵抗測定 |  |  |  |  | ●
|  |  | その他必要事項 | [5 empty] | ●
周 期
| 区 分 | 機 器 名 | 項 目 | 日 | 週 | 月 | ６ | 年 | 随 | 備 考
[7 empty] | 月 |  | 時
|  | 電力用 | 外観の目視点検 | ●
|  | コンデンサー | 異音、異臭の点検 |  |  | ●
|  |  | 清掃（外部） |  |  |  |  | ●
|  |  | 絶縁抵抗測定、接地抵抗測定 |  |  |  |  | ●
|  |  | その他必要事項 | [5 empty] | ●
|  | 照明設備 | 照明設備の汚損、変形、発錆 | ●
|  |  | リモコントランスの発熱有無点検 |  | ●
|  |  | 管球交換 | [5 empty] | ●
|  |  | 照度測定 | [5 empty] | ●
|  |  | 絶縁抵抗測定 |  |  |  |  | ●
|  |  | その他必要事項 | [5 empty] | ●
|  | 蓄電池設備 | 外観の目視点検 |  | ● |  |  |  |  | 架台、ケーブルの腐食、
|  |  | 単セルの電圧測定記録 |  |  | ● |  |  |  | 損傷、塗料の剥離、床面
|  |  | 浮動充電電圧､電流の適否の点検､調整 |  | ● |  |  |  |  | の腐食、損傷等
|  |  | 充電用操作盤の点検、手入 |  |  | ●
|  |  | 絶縁抵抗測定 |  |  |  |  | ●
|  |  | その他必要事項 | [5 empty] | ●
|  | 分電盤 | 外観の目視点検 |  | ●
|  |  | ＮＦＢ、ＥＬＢ損傷、過熱の点検 |  |  | ●
|  |  | 分電盤､操作盤のスイッチ､ヒューズ |  |  | ●
の適正及び端子のゆるみ点検
|  |  | 負荷のバランス点検 |  |  |  | ●
|  |  | 絶縁抵抗測定 |  |  |  |  | ●
|  |  | その他必要事項 | [5 empty] | ●
|  | 動力操作盤 | 外観の目視点検 |  | ●
|  |  | 電磁接触器の過熱、異音の点検 |  |  | ●
|  |  | 端子の過熱、ゆるみの点検 |  |  | ●
|  |  | 盤内清掃 |  |  |  | ●
|  |  | 絶縁抵抗測定 |  |  |  |  | ●
|  |  | その他必要事項 | [5 empty] | ●
|  | 非常用発電機 | 外観の目視点検 |  | ● |  |  |  |  | 負荷試験時
|  |  | 燃料タンク、液量の適否の点検 |  |  | ● |  |  |  | 電圧、電流、周波数、
|  |  | 潤滑油、冷却水の漏水有無点検 |  |  | ● |  |  |  | 潤滑油圧力
|  |  | 冷却水タンク水量の適否の点検 |  |  | ● |  |  |  | 冷却水温度の確認
|  |  | 空気漏れの有無及び空気圧の点検 |  |  | ●
|  |  | 発電機の無負荷試験 |  |  | ●
|  |  | 発電機の実負荷試験 |  |  |  |  | ●
|  |  | 軸受油量の適否の点検及び注油 |  |  | ●
|  |  | 振動、異音、異臭の有無の点検 |  |  | ●
|  |  | 絶縁抵抗測定、接地抵抗測定 |  |  |  |  | ●
周 期
| 区 分 | 機 器 名 | 項 目 | 日 | 週 | 月 | ６ | 年 | 随 | 備 考
[7 empty] | 月 |  | 時
|  | 原動機関係 | 始動用コンプレッサーの点検、手入 |  |  | ●
|  |  | 各計器の指示値の確認、記録 |  |  | ●
|  |  | その他必要事項 | [5 empty] | ●
|  | 無停電 | 外観の目視点検 | ●
|  | 電源装置 | 異音、異臭の有無点検 | ●
|  |  | 充電電圧、電流の適否の点検 |  |  | ●
|  |  | その他必要事項 | [5 empty] | ●
|  | 回転機設備 | 外観の目視点検 | ● | [5 empty] | 各種継電器､電磁開閉器､
|  |  | 動作標示状態確認 | ● | [5 empty] | ランプ内部結線、
|  |  | 制御装置の点検及び清掃 |  |  | ● |  |  |  | スイッチ類等
|  |  | 潤滑油及び回転状態の点検 |  |  | ●
|  |  | 絶縁抵抗測定 |  |  |  |  | ●
|  |  | その他必要事項 | [5 empty] | ●
|  | 構内配電線路 | 外観の目視点検 |  |  |  | ●
|  |  | 絶縁抵抗測定 |  |  |  |  | ●
|  |  | その他必要事項 | [5 empty] | ●
|  | 自動火災 | 外観の目視点検 |  | ●
|  | 報知設備 | 取付状況点検 |  |  | ●
|  |  | 信号回路の正常確認 | ●
|  |  | ランプチェック |  | ●
|  |  | スイッチ類の設定位置の適否確認 | ●
|  |  | 感知上の障害物の除去 |  |  | ●
|  |  | その他必要事項 | [5 empty] | ●
|  | テレビ | 外観の目視点検 | [5 empty] | ● | Ｖ／Ｕアンテナ線は、
|  | 共聴設備 | ＢＳアンテナの取付状態点検 |  |  | ● |  |  |  | 既存病院から送られる
|  |  | ブースターの破損の有無 |  |  | ●
|  |  | その他必要事項 | [5 empty] | ●
|  | 時計設備 | 親時計と子時計の時間誤差の有無 |  |  | ●
|  |  | 子時計の取付状況の点検 |  |  | ●
|  |  | その他必要事項 | [5 empty] | ●
|  | 放送設備 | 放送設備の音量、雑音等の点検 | ●
|  |  | その他必要事項 | [5 empty] | ●
|  | 機械警備設備 | 端子板の破損、汚損の有無確認 |  |  | ●
|  |  | 器具の取付状況の点検 |  |  | ●
|  |  | その他必要事項 | [5 empty] | ●
|  | ナｰスコｰル･ | 端子板の破損、汚損の有無確認 |  |  | ●
|  | トレｰスコｰル | 器具の取付状況の点検 |  |  | ●
|  |  | その他必要事項 | [5 empty] | ●
周 期
| 区 分 | 機 器 名 | 項 目 | 日 | 週 | 月 | ６ | 年 | 随 | 備 考
[7 empty] | 月 |  | 時
|  | ＡＶ設備機器 | 外観の目視点検 |  | ●
|  |  | その他必要事項 | [5 empty] | ●
|  | ＩＴＶ設備 | 外観、機能の一般点検、手入れ | [5 empty] | ●
|  | 電話交換機 | 外観、機能の一般点検、手入れ | ●
|  | 設備 | 出力データ報告（連続帳票） |  |  | ● |  |  |  | 毎月２０日
|  | 受水槽・ | 残留塩素測定 |  | ●
| 給排水衛生 | 高置水槽 | 警報装置の動作確認 |  | ●
| ガス設備 |  | 電極及びボールタップの動作確認 |  |  | ●
|  |  | 槽内の汚れの点検 |  |  | ●
|  |  | 配管接続部等の水漏れ、破損の有無 |  |  | ●
|  |  | 発錆及び損傷の点検 |  |  | ●
|  |  | 雨水濾過フィルターの点検 |  |  | ●
|  |  | その他必要事項 | [5 empty] | ●
|  | 湧水槽 | 昆虫の発生状態の点検 |  | ●
|  |  | 槽内の汚れ、沈殿物、浮遊物点検 |  |  |  | ●
|  |  | その他必要事項 | [5 empty] | ●
|  | 井戸設備 | 送水ポンプの圧力､電流､作動､異音､ |  | ●
振動の点検、手入れ
|  |  | 井水の濁り、薬品タンクの漏れ点検 | ●
|  |  | ﾏﾝｶﾞﾝ含有量測定(脱Mn処理前･処理後) |  | ●
|  |  | 自動制御装置、警報装置の点検 |  | ●
|  |  | ポンプ類の注油及び劣化状態点検 |  |  | ●
|  |  | 井水排水槽の沈殿物、浮遊物点検 |  |  | ●
|  |  | 揚水量の確認、病院側ﾊﾞｲﾊﾟｽ試運転 |  |  | ●
|  |  | その他必要事項 | [5 empty] | ●
|  | ボイラー | 外観の一般点検、手入れ |  |  | ●
|  |  | ボイラー水の水質検査（濁り､変色） |  | ●
|  |  | 給水装置の機能点検 |  | ●
|  |  | 自動制御装置の機能点検 |  | ●
|  |  | 煙道の点検 |  |  | ●
|  |  | 各計器の表示点検、確認 | ●
|  |  | ガス調整バルブの点検 | ●
|  |  | 着火装置の機能点検 |  |  | ●
|  |  | その他必要事項 | [5 empty] | ●
|  | 貯湯槽 | 湯温、水頭圧等の点検 | ● |  |  |  |  | ●
|  |  | 循環ポンプ類の圧力、負荷電流点検 | ●
|  |  | 損傷、水漏れ等の点検、手入れ | ●
|  |  | 内外発錆状態の点検、手入れ |  |  |  |  | ●
|  |  | その他必要事項 | [5 empty] | ●
周 期
| 区 分 | 機 器 名 | 項 目 | 日 | 週 | 月 | ６ | 年 | 随 | 備 考
[7 empty] | 月 |  | 時
|  | 洗面器､ | 各水栓の水量点検及び調整 |  | ●
|  | 流し台 | 各水栓のゆるみ点検調整及びﾊﾟｯｷﾝ交換 |  |  | ●
|  |  | 破損、水漏れ、腐食点検、補修 |  |  | ●
|  |  | 排水状態の点検 |  |  | ●
|  |  | その他必要事項 | [5 empty] | ●
|  | 便器 | 亀裂、破損の点検、手入れ |  |  | ●
|  |  | 水漏れ、排水状態の点検、手入れ |  |  | ●
|  |  | その他必要事項 | [5 empty] | ●
|  | スプリンクラー | 加圧ポンプの圧力指示値確認 |  | ●
|  | 設備 | アラーム弁１次、２次圧力記録 |  | ●
|  |  | ヘッド周りの障害物除去 |  |  | ●
|  |  | ポンプの取付状態及び劣化の有無 |  |  | ●
|  |  | バルブの開閉の正常位置確認 |  |  | ●
|  |  | 電気系統の異状の有無点検 |  |  | ●
|  |  | その他必要事項 | [5 empty] | ●
|  | グリストラップ | 水漏れ、排水状態の点検、手入れ |  |  | ●
|  |  | バイオクリンの投入 | ●
|  |  | その他必要事項 | [5 empty] | ●
|  | その他 | 廃水処理設備の正常運転の確認 | ●
|  |  | 厨房設備の配管の損傷及び給排水状態 |  |  | ●
の点検、手入れ
|  |  | 屋内消火栓箱内の異状の有無点検 |  | ●
|  |  | 屋内消火栓箱付近の障害物除去 |  | ●
|  |  | 消火器設置位置確認、点検 |  |  | ●
|  |  | 水処理用薬注装置の薬剤補充 | [5 empty] | ●
|  |  | その他必要事項 | [5 empty] | ●
|  | 冷温水発生機 | 外観の目視点検 | ●
| 空調設備 |  | 正常運転の確認、記録 | ●
|  |  | 自動制御機器の動作確認 | ●
|  |  | 各種配管の腐食、漏水、破損点検 |  |  | ●
|  |  | その他必要事項 | [5 empty] | ●
|  | 冷却塔 | 外観の一般点検、手入れ | ● | [5 empty] | 冷房中期間のみ
|  |  | 送風機の機能点検 | ●
|  |  | 補給水、フロート弁作動点検 |  | ●
|  |  | 冷却塔水槽内の汚れ、腐食点検 |  | ●
|  |  | 羽根等の損傷、錆、腐食の点検 |  |  | ●
|  |  | その他必要事項 | [5 empty] | ●
周 期
| 区 分 | 機 器 名 | 項 目 | 日 | 週 | 月 | ６ | 年 | 随 | 備 考
[7 empty] | 月 |  | 時
|  | 熱交換機 | 水温、水頭圧、蒸気圧の点検 | ●
|  |  | 損傷等の点検、手入れ | ●
|  |  | 内外発錆状態の点検 |  |  | ●
|  |  | その他必要事項 | [5 empty] | ●
|  | 空気調和装置 | 外観の一般点検、手入れ | ●
|  |  | 水温及び室内温度点検 | ●
|  |  | フィルターの清掃 |  |  | ●
|  |  | ファン、コイルの清掃 |  |  | ●
|  |  | 各自動弁の機能点検 |  |  | ●
|  |  | 自動制御機器の機能点検 |  |  | ●
|  |  | コイル腐食点検 |  |  | ●
|  |  | 温湿度検器機、各ダンパー機能点検 |  |  |  | ●
|  |  | 通気口取付部の点検 |  |  |  | ●
|  |  | その他必要事項 | [5 empty] | ●
|  | 送風機､排風機 | 電動機の異常の有無 | ●
|  |  | 振動、異音の確認 | ●
|  |  | 取付状態の確認 |  | ●
|  |  | 駆動用ベルトの伸張の調整 |  |  | ●
|  |  | 羽根等の清掃､錆、腐食の点検 |  |  | ●
|  |  | その他必要事項 | [5 empty] | ●
|  | 冷温水等 | ポンプ規定電流、正常運転の確認 | ●
|  | 循環装置 | 圧力計等の適正指示値の確認 | ●
|  |  | 各種自動弁の機能点検 |  |  | ●
|  |  | 自動制御機器の機能点検 |  |  | ●
|  |  | 回転部等駆動部の点検 |  |  | ●
|  |  | タンク内、外の腐食状態点検 |  |  | ●
|  |  | 冷水、温水の入替 | [5 empty] | ●
|  |  | 各種配管の腐食、破損等の点検 |  |  | ●
|  |  | その他必要事項 | [5 empty] | ●
|  | ファンコイル | 送風機の騒音、振動、機能点検 |  | ●
|  | 設備 | 冷温水コイルの外部点検 |  |  | ●
|  |  | ドレンパイプのつまり点検 |  |  | ●
|  |  | 電磁弁作動確認 |  |  | ●
|  |  | エアーフィルターの点検、清掃 |  |  | ●
|  |  | サーモスタットの設定、作動確認 | [5 empty] | ●
|  |  | その他必要事項 | [5 empty] | ●
|  | その他 | CRT(中監盤)､現場機器の作動状態確認 | ● | [5 empty] | １回/日以上、
|  |  | 各種コンプレッサーの点検 |  | ● |  |  |  |  | ただし､冷房時は２回/日
|  |  | 各ポイントの温湿度測定 | ●
|  |  | その他必要事項 | [5 empty] | ●
周 期
| 区 分 | 機 器 名 | 項 目 | 日 | 週 | 月 | ６ | 年 | 随 | 備 考
[7 empty] | 月 |  | 時
|  | 昇降機設備 | エレベーター監視盤運転監視 | ●
| その他 | １～８号機 | 各部通報装置の点検、手入れ |  | ●
|  |  | 表示灯､インターホン､ブザーの点検 |  | ●
|  |  | 照明器具の点検、手入れ |  | ●
|  |  | 各種スイッチの動作確認 |  | ●
|  |  | 各種表示板の動作確認 | ●
|  |  | 異常音及び振動等の発生の有無 | ●
|  |  | 機械室内の点検、手入れ |  |  | ●
|  |  | その他必要事項 | [5 empty] | ●
|  | 自動扉 | 異常音及び振動等の発生の有無 | ●
|  |  | センサー等動作状況確認 | ●
|  |  | その他必要事項 | [5 empty] | ●
|  | 建物外部 | 各部の亀裂、損傷、ゆるみの点検 |  |  | ●
|  |  | 壁材等の落下、雨水侵入等の確認 |  |  | ●
|  |  | 表示板、外灯等の状態点検、手入れ |  |  | ●
|  |  | 水景設備の状態点検 |  |  | ●
|  |  | その他必要事項 | [5 empty] | ●
|  | 建物内部 | 天井、壁、床等の破損、亀裂の有無 |  |  | ●
|  |  | 建具類の外れ、破損等の有無点検 |  |  | ●
|  |  | ドア、ノブ等の取付状態の点検 |  |  | ●
|  |  | ドア、窓、サッシ等の開閉調整 |  |  | ●
|  |  | その他必要事項 | [5 empty] | ●
|  | 建物その他 | 電動シャッターの機能点検、手入れ | [5 empty] | ●
|  |  | その他必要事項 | [5 empty] | ●
|  | ゴミ貯留 | 外観の一般点検、手入れ | ●
|  | システム | 各部の動作点検 | ●
|  |  | 水漏れ、破損の有無点検 |  | ●
|  |  | 排水状態の点検 |  | ●
|  |  | 消臭剤等の補充 | [5 empty] | ●
|  |  | その他必要事項 | [5 empty] | ●
別表１） 巡視点検基準（分館）
周 期
| 区 分 | 機 器 名 | 項 目 | 日 | 週 | 月 | ６ | 年 | 随 | 備 考
[7 empty] | 月 |  | 時
|  | 断路機 | 外観の目視点検 |  |  | ● |  |  |  | 接触部の過熱、変形、
| 電気設備 |  | がいしの汚損、損傷の有無 |  |  | ● |  |  |  | ゆるみ、汚損等
|  |  | がいしの清掃 |  |  |  |  | ●
|  |  | 絶縁抵抗測定 |  |  |  |  | ●
|  |  | その他必要事項 | [5 empty] | ●
|  | 遮断機 | 外観の目視点検 |  |  | ● |  |  |  | 汚損、亀裂、加熱、
|  | 開閉器 | 異音、異臭の点検 |  |  | ● |  |  |  | 発錆、損傷等
|  |  | 操作装置の機能確認 |  |  |  |  | ●
|  |  | 清掃及び機械機構の点検 |  |  |  |  | ●
|  |  | 絶縁抵抗測定、接地抵抗測定 |  |  |  |  | ●
|  |  | その他必要事項 | [5 empty] | ●
|  | 母線 | 外観の目視点検 |  |  | ● |  |  |  | 母線の高さ、たるみ、
|  |  | 絶縁抵抗測定 |  |  |  |  | ● |  | 他線との離隔距離、
|  |  | その他必要事項 | [5 empty] | ● | 腐食、損傷、接触部分、
がいし類等
|  | 変圧器 | 外観の目視点検、内部温度の点検 |  |  | ● |  |  |  | 損傷、汚損、変形、
|  |  | 付属装置の点検 |  |  | ● |  |  |  | ゆるみ、発錆、腐食、
|  |  | 清掃（外部） |  |  |  |  | ● |  | 振動、音響等
|  |  | 絶縁抵抗測定、接地抵抗測定 |  |  |  |  | ●
|  |  | その他必要事項 | [5 empty] | ●
|  | 計器用変成器 | 外観の目視点検、内部温度の点検 |  |  | ● |  |  |  | 損傷、腐食、発錆、
|  |  | 清掃 |  |  |  |  | ● |  | 変形、汚損、音響、
|  |  | 絶縁抵抗測定、接地抵抗測定 |  |  |  |  | ● |  | ヒューズの異状等
|  |  | その他必要事項 | [5 empty] | ●
|  | 避雷器 | 外観の目視点検 |  |  | ● |  |  |  | 外部の損傷、亀裂、
|  |  | 清掃 |  |  |  |  | ● |  | ゆるみ、汚損、発錆等
|  |  | 絶縁抵抗測定 |  |  |  |  | ●
|  | 避雷針 | 絶縁抵抗測定 |  |  |  |  | ● |  | 雷発生後、必ず点検
|  |  | その他必要事項 | [5 empty] | ●
|  | 低圧配電盤 | 外観の目視点検 |  |  | ● |  |  |  | 外観の汚損､損傷の点検､
|  |  | 表示灯、警報ランプの確認 |  |  | ● |  |  |  | 裏面配線の汚損、損傷、
|  |  | 各計器の指示値確認、記録 |  |  | ● |  |  |  | 過熱、ゆるみ等
|  |  | ケーブルの汚損、過熱の点検 |  |  | ●
|  |  | 端子のゆるみの点検 |  |  | ●
|  |  | ＮＦＢの取付状態の点検 |  |  | ●
|  |  | 盤内清掃 |  |  |  |  | ●
|  |  | 絶縁抵抗測定、接地抵抗測定 |  |  |  |  | ●
|  |  | その他必要事項 | [5 empty] | ●
周 期
| 区 分 | 機 器 名 | 項 目 | 日 | 週 | 月 | ６ | 年 | 随 | 備 考
[7 empty] | 月 |  | 時
|  | 電力用 | 外観の目視点検 |  |  | ●
|  | コンデンサー | 異音、異臭の点検 |  |  | ●
|  |  | 清掃（外部） |  |  |  |  | ●
|  |  | 絶縁抵抗測定、接地抵抗測定 |  |  |  |  | ●
|  |  | その他必要事項 | [5 empty] | ●
|  | 照明設備 | 照明設備の汚損、変形、発錆 |  |  |  | ●
|  |  | リモコントランスの発熱有無点検 |  |  | ●
|  |  | 管球交換 | [5 empty] | ●
|  |  | 照度測定 | [5 empty] | ●
|  |  | 絶縁抵抗測定 |  |  |  |  | ●
|  |  | その他必要事項 | [5 empty] | ●
|  | 分電盤 | 外観の目視点検 |  |  | ●
|  |  | ＮＦＢ、ＥＬＢ損傷、過熱の点検 |  |  | ●
|  |  | 分電盤､操作盤のスイッチ､ヒューズ |  |  | ●
の適正及び端子のゆるみ点検
|  |  | 負荷のバランス点検 |  |  |  |  | ●
|  |  | 絶縁抵抗測定 |  |  |  |  | ●
|  |  | その他必要事項 | [5 empty] | ●
|  | 動力操作盤 | 外観の目視点検 |  |  | ●
|  |  | 電磁接触器の過熱、異音の点検 |  |  | ●
|  |  | 端子の過熱、ゆるみの点検 |  |  | ●
|  |  | 盤内清掃 |  |  |  |  | ●
|  |  | 絶縁抵抗測定 |  |  |  |  | ●
|  |  | その他必要事項 | [5 empty] | ●
|  | 回転機設備 | 外観の目視点検 | ● | [5 empty] | 各種継電器､電磁開閉器､
|  |  | 動作標示状態確認 | ● | [5 empty] | ランプ内部結線、
|  |  | 制御装置の点検及び清掃 |  |  | ● |  |  |  | スイッチ類等
|  |  | 潤滑油及び回転状態の点検 |  |  | ●
|  |  | 絶縁抵抗測定 |  |  |  |  | ●
|  |  | その他必要事項 | [5 empty] | ●
|  | 構内配電線路 | 外観の目視点検 |  |  |  | ●
|  |  | 絶縁抵抗測定 |  |  |  |  | ●
|  |  | その他必要事項 | [5 empty] | ●
|  | 自動火災 | 外観の目視点検 |  | ●
|  | 報知設備 | 取付状況点検 |  |  | ●
|  |  | 信号回路の正常確認 | ●
|  |  | ランプチェック |  | ●
|  |  | スイッチ類の設定位置の適否確認 | ●
|  |  | 感知上の障害物の除去 |  |  | ●
|  |  | その他必要事項 | [5 empty] | ●
周 期
| 区 分 | 機 器 名 | 項 目 | 日 | 週 | 月 | ６ | 年 | 随 | 備 考
[7 empty] | 月 |  | 時
|  | テレビ | 外観の目視点検 | [5 empty] | ●
|  | 共聴設備 | ＢＳアンテナの取付状態点検
|  |  | ブースターの破損の有無 |  |  | ●
|  |  | その他必要事項 | [5 empty] | ●
|  | 時計設備 | 親時計と子時計の時間誤差の有無 |  |  | ●
|  |  | 子時計の取付状況の点検 |  |  | ●
|  |  | その他必要事項 | [5 empty] | ●
|  | 放送設備 | 放送設備の音量、雑音等の点検 | ●
|  |  | その他必要事項 | [5 empty] | ●
|  | 機械警備設備 | 端子板の破損、汚損の有無確認 |  |  | ●
|  |  | 器具の取付状況の点検 |  |  | ●
|  |  | その他必要事項 | [5 empty] | ●
|  | 電話交換機 | 外観、機能の一般点検、手入れ
|  | 設備 | 出力データ報告（連続帳票）
|  | 受水槽 | 残留塩素測定 |  | ●
| 給排水衛生 |  | 警報装置の動作確認 |  |  | ●
| ガス設備 |  | 電極及びボールタップの動作確認 |  |  | ●
|  |  | 槽内の汚れの点検 |  |  |  | ●
|  |  | 配管接続部等の水漏れ、破損の有無 |  |  |  | ●
|  |  | 発錆及び損傷の点検 |  |  |  | ●
雨水濾過フィルターの点検
|  |  | その他必要事項 | [5 empty] | ●
|  | 洗面器､ | 各水栓の水量点検及び調整 |  |  |  | ●
|  | 流し台 | 各水栓のゆるみ点検調整及びﾊﾟｯｷﾝ交換 |  |  |  | ●
|  |  | 破損、水漏れ、腐食点検、補修 |  |  | ●
|  |  | 排水状態の点検 |  |  | ●
|  |  | その他必要事項 | [5 empty] | ●
|  | 便器 | 亀裂、破損の点検、手入れ |  |  | ●
|  |  | 水漏れ、排水状態の点検、手入れ |  |  | ●
|  |  | その他必要事項 | [5 empty] | ●
|  | その他 | 排水処理設備の正常運転の確認
|  |  | その他必要事項 | [5 empty] | ●
|  | 冷温水発生機 | 外観の目視点検 | ●
| 空調設備 |  | 正常運転の確認、記録 | ●
|  |  | 自動制御機器の動作確認 | ●
|  |  | 各種配管の腐食、漏水、破損点検 |  |  | ●
|  |  | その他必要事項 | [5 empty] | ●
周 期
| 区 分 | 機 器 名 | 項 目 | 日 | 週 | 月 | ６ | 年 | 随 | 備 考
[7 empty] | 月 |  | 時
|  | 冷却塔 | 外観の一般点検、手入れ |  | ● |  |  |  |  | 冷房中期間のみ
|  |  | 送風機の機能点検 |  | ●
|  |  | 補給水、フロート弁作動点検 |  | ●
|  |  | 冷却塔水槽内の汚れ、腐食点検 |  | ●
|  |  | 羽根等の損傷、錆、腐食の点検 |  |  | ●
|  |  | その他必要事項 | [5 empty] | ●
|  | 膨張タンク | 外観の目視点検 |  |  | ●
|  |  | 槽内の錆の発生状況 |  |  | ●
|  |  | ボールタップの作動状態 |  |  | ●
|  |  | 槽内水の入替及び清掃 | [5 empty] | ●
|  |  | その他必要事項 | [5 empty] | ●
|  | 送風機､排風機 | 電動機の異常の有無
振動、異音の確認
取付状態の確認
駆動用ベルトの伸張の調整
羽根等の清掃､錆、腐食の点検
その他必要事項
|  | 冷温水等 | ポンプ規定電流、正常運転の確認 | ●
|  | 循環装置 | 圧力計等の適正指示値の確認 | ●
|  |  | 各種自動弁の機能点検 |  |  | ●
|  |  | 自動制御機器の機能点検 |  |  | ●
|  |  | 回転部等駆動部の点検 |  |  | ●
|  |  | タンク内、外の腐食状態点検 |  |  | ●
|  |  | 冷水、温水の入替 | [5 empty] | ●
|  |  | 各種配管の腐食、破損等の点検 |  |  | ●
|  |  | その他必要事項 | [5 empty] | ●
|  | ファンコイル | 送風機の騒音、振動、機能点検 |  |  | ●
|  | 設備 | 冷温水コイルの外部点検 |  |  |  | ●
|  |  | ドレンパイプのつまり点検 |  |  | ●
|  |  | 電磁弁作動確認 |  |  | ●
|  |  | エアーフィルターの点検、清掃 |  |  | ●
|  |  | サーモスタットの設定、作動確認 | [5 empty] | ●
|  |  | その他必要事項 | [5 empty] | ●
周 期
| 区 分 | 機 器 名 | 項 目 | 日 | 週 | 月 | ６ | 年 | 随 | 備 考
[7 empty] | 月 |  | 時
|  | 昇降機設備 | エレベーター監視盤運転監視
| その他 |  | 各部通報装置の点検、手入れ |  | ●
|  |  | 表示灯､インターホン､ブザーの点検 |  | ●
|  |  | 照明器具の点検、手入れ |  | ●
|  |  | 各種スイッチの動作確認 |  | ●
|  |  | 各種表示板の動作確認 |  | ●
|  |  | 異常音及び振動等の発生の有無 |  | ●
|  |  | 機械室内の点検、手入れ |  |  | ●
|  |  | その他必要事項 | [5 empty] | ●
|  | 自動扉 | 異常音及び振動等の発生の有無 | ●
|  |  | センサー等動作状況確認 | ●
|  |  | その他必要事項 | [5 empty] | ●
|  | 建物外部 | 各部の亀裂、損傷、ゆるみの点検 |  |  |  | ●
|  |  | 壁材等の落下、雨水侵入等の確認 |  |  |  | ●
|  |  | 表示板、外灯等の状態点検、手入れ |  |  | ●
水景設備の状態点検
|  |  | その他必要事項 | [5 empty] | ●
|  | 建物内部 | 天井、壁、床等の破損、亀裂の有無
建具類の外れ、破損等の有無点検
ドア、ノブ等の取付状態の点検
ドア、窓、サッシ等の開閉調整
その他必要事項
|  | 建物その他 | 電動シャッターの機能点検、手入れ | [5 empty] | ●
|  |  | その他必要事項 | [5 empty] | ●

## 別表2
別表２） 設備運転保守管理業務 年間執行計画（本館）
（単位 ： 回）
[5 empty] | 年 間 業 務 ス ケ ジ ュ ー ル | [11 empty] | 年間実施回数
| 設備運転保守管理業務 |  |  |  | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 1 | 2 | 3
| 日常業務 |  | 保全技師Ⅱ | 1名
|  |  | 保全技術員 | 1名
|  |  | 保全技術員補 | 2名
受水槽・高置水槽点検清掃
|  |  | 水槽清掃 | FRP製受水槽 18.0m3×2 | [12 empty] | 1 | bar: 年 間 業 務 ス ケ ジ ュ ー ル 2
|  |  | 水槽清掃 | FRP製受水槽 1.0m3×1 | [12 empty] | 1 | bar: 年 間 業 務 ス ケ ジ ュ ー ル 2
| 定期業務 |  | 水槽清掃 | FRP製高置水槽 4.0m3×2 | [12 empty] | 1 | bar: 年 間 業 務 ス ケ ジ ュ ー ル 2
|  |  | 水槽清掃 | ｽﾃﾝﾚｽ製貯湯槽 6.0m3×1 | [12 empty] | 1 | bar: 年 間 業 務 ス ケ ジ ュ ー ル 2
|  |  | 水槽清掃 | ｽﾃﾝﾚｽ製貯湯槽 4.5m3×1 | [12 empty] | 1 | bar: 年 間 業 務 ス ケ ジ ュ ー ル 2
|  |  | 飲料水水質検査 | 15項目 | [12 empty] | 2 | bar: 年 間 業 務 ス ケ ジ ュ ー ル 6; 年 間 業 務 ス ケ ジ ュ ー ル 12
|  |  | 飲料水水質検査 | 消毒副生成物12項目 | [12 empty] | 1 | bar: 年 間 業 務 ス ケ ジ ュ ー ル 8
|  |  | 簡易水道施設検査 | 施設･水質･書類審査 | [12 empty] | 1 | bar: 年 間 業 務 ス ケ ジ ュ ー ル 4
汚水・雑排水槽清掃
|  |  | 水槽清掃 | ｺﾝｸﾘｰﾄ製汚水排水槽2.0m3 | [12 empty] | 1 | bar: 年 間 業 務 ス ケ ジ ュ ー ル 10
|  |  | 水槽清掃 | ｺﾝｸﾘｰﾄ製汚水排水槽3.0m3 | [12 empty] | 1 | bar: 年 間 業 務 ス ケ ジ ュ ー ル 10
|  |  | 水槽清掃 | ｺﾝｸﾘｰﾄ製雑排水槽 2.0m3 | [12 empty] | 1 | bar: 年 間 業 務 ス ケ ジ ュ ー ル 10
|  |  | 水槽清掃 | ｺﾝｸﾘｰﾄ製雑排水槽 5.5m3 | [12 empty] | 1 | bar: 年 間 業 務 ス ケ ジ ュ ー ル 10
|  |  | 水槽清掃 | ｺﾝｸﾘｰﾄ製雑排水槽 4.0m3 | [12 empty] | 1 | bar: 年 間 業 務 ス ケ ジ ュ ー ル 3
雑用水槽・高置水槽清掃
|  |  | 水槽清掃 | ｺﾝｸﾘｰﾄ製雑用水水槽134m3 | [12 empty] | 1 | bar: 年 間 業 務 ス ケ ジ ュ ー ル 12
|  |  | 水槽清掃 | FRP製高置水槽 8.0m3 | [12 empty] | 1 | bar: 年 間 業 務 ス ケ ジ ュ ー ル 1
|  |  | 水槽清掃 | ｺﾝｸﾘｰﾄ製井水処理水槽 35m3 | [12 empty] | 1 | bar: 年 間 業 務 ス ケ ジ ュ ー ル 2
|  |  | 水槽清掃 | ｺﾝｸﾘｰﾄ製井水逆洗排水槽 22m3 | [12 empty] | 1 | bar: 年 間 業 務 ス ケ ジ ュ ー ル 12
|  |  | 水槽清掃 | ｺﾝｸﾘｰﾄ製雨水貯留槽 407m3 | [12 empty] | 1 | bar: 年 間 業 務 ス ケ ジ ュ ー ル 3
環境衛生管理
|  |  | 空気環境測定 | ９項目､９測点 | [12 empty] | 6 | bar: 年 間 業 務 ス ケ ジ ュ ー ル 5; 年 間 業 務 ス ケ ジ ュ ー ル 7; 年 間 業 務 ス ケ ジ ュ ー ル 9; 年 間 業 務 ス ケ ジ ュ ー ル 11; 年 間 業 務 ス ケ ジ ュ ー ル 1; 年 間 業 務 ス ケ ジ ュ ー ル 3
|  |  | 排気ガス測定 | ９項目､２測点 | [12 empty] | 2 | bar: 年 間 業 務 ス ケ ジ ュ ー ル 8; 年 間 業 務 ス ケ ジ ュ ー ル 2
建設設備・消防設備点検
|  |  | 特殊建築物調査 | ２年毎実施(西暦奇数年) | [12 empty] | 1 | bar: 年 間 業 務 ス ケ ジ ュ ー ル 9
|  |  | 建築設備調査 | [13 empty] | 1 | bar: 年 間 業 務 ス ケ ジ ュ ー ル 9
|  |  | 消防設備点検 | 機器点検 | [12 empty] | 1 | bar: 年 間 業 務 ス ケ ジ ュ ー ル 8
|  |  | 消防設備点検 | 総合点検 | [12 empty] | 1 | bar: 年 間 業 務 ス ケ ジ ュ ー ル 2
|  | ねずみ衛生害虫防除 | [14 empty] | 2 | bar: 年 間 業 務 ス ケ ジ ュ ー ル 9; 年 間 業 務 ス ケ ジ ュ ー ル 3
|  | 受変電設備点検 | [14 empty] | 1 | bar: 年 間 業 務 ス ケ ジ ュ ー ル 11
|  | 冷却・冷温水熱源の水質管理 | [14 empty] | 8 | bar: 年 間 業 務 ス ケ ジ ュ ー ル 5 to 年 間 業 務 ス ケ ジ ュ ー ル 9; 年 間 業 務 ス ケ ジ ュ ー ル 12 to 年 間 業 務 ス ケ ジ ュ ー ル 1; 年 間 業 務 ス ケ ジ ュ ー ル 3
厨房排気ダクト点検清掃 | bar: 年 間 業 務 ス ケ ジ ュ ー ル 6
|  | 浴室循環濾過器点検清掃 |  | 一人浴槽(７台) | [12 empty] | 2 | bar: 年 間 業 務 ス ケ ジ ュ ー ル 6; 年 間 業 務 ス ケ ジ ュ ー ル 12
|  | レジオネラ菌検査 |  | 浴槽､冷却塔 | [12 empty] | 6 | bar: 年 間 業 務 ス ケ ジ ュ ー ル 4; 年 間 業 務 ス ケ ジ ュ ー ル 6; 年 間 業 務 ス ケ ジ ュ ー ル 8; 年 間 業 務 ス ケ ジ ュ ー ル 10; 年 間 業 務 ス ケ ジ ュ ー ル 12; 年 間 業 務 ス ケ ジ ュ ー ル 2
|  | ボイラー点検 | [14 empty] | 3 | bar: 年 間 業 務 ス ケ ジ ュ ー ル 6; 年 間 業 務 ス ケ ジ ュ ー ル 12; 年 間 業 務 ス ケ ジ ュ ー ル 3
|  | 冷温水発生器点検 | [14 empty] | 6 | bar: 年 間 業 務 ス ケ ジ ュ ー ル 4 to 年 間 業 務 ス ケ ジ ュ ー ル 5; 年 間 業 務 ス ケ ジ ュ ー ル 8; 年 間 業 務 ス ケ ジ ュ ー ル 11 to 年 間 業 務 ス ケ ジ ュ ー ル 12; 年 間 業 務 ス ケ ジ ュ ー ル 2
|  | 冷却塔設備点検 | [14 empty] | 1 | bar: 年 間 業 務 ス ケ ジ ュ ー ル 4
|  | 空調機設備点検 | [14 empty] | 1 | bar: 年 間 業 務 ス ケ ジ ュ ー ル 4
|  | 空調機フィルター交換・洗浄 |  | ﾌｨﾙﾀｰ66枚 新規購入品 | [12 empty] | 1 | bar: 年 間 業 務 ス ケ ジ ュ ー ル 4
|  | 空調機ドレーン排水管洗浄 |  | 253箇所（年間１/３階毎実施) | [12 empty] | 1 | bar: 年 間 業 務 ス ケ ジ ュ ー ル 4
|  | 排水処理設備点検 |  | ｶﾞｿﾘﾝﾄﾗｯﾌﾟ | [12 empty] | 12 | bar: 年 間 業 務 ス ケ ジ ュ ー ル 4 to 年 間 業 務 ス ケ ジ ュ ー ル 3
|  | 水熱源ユニット保守点検 | [14 empty] | 2 | bar: 年 間 業 務 ス ケ ジ ュ ー ル 4; 年 間 業 務 ス ケ ジ ュ ー ル 12
|  | 井戸・雑用水設備保守点検 | [14 empty] | 4 | bar: 年 間 業 務 ス ケ ジ ュ ー ル 4; 年 間 業 務 ス ケ ジ ュ ー ル 7; 年 間 業 務 ス ケ ジ ュ ー ル 10; 年 間 業 務 ス ケ ジ ュ ー ル 1
別表２） 設備運転保守管理業務 年間執行計画（分館）
（単位 ： 回）
[5 empty] | 年 間 業 務 ス ケ ジ ュ ー ル 4: 年 間 業 務 ス ケ ジ ュ ー ル | 年間実施回数
| 設備運転保守管理業務 |  |  |  | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 1 | 2 | 3
| 日常業務 |  | 本館に含む
受水槽・高置水槽点検清掃
| 定期業務 |  | 受水槽清掃 | FRP製受水槽 7.0m3×1 | [12 empty] | 1 | bar: 年 間 業 務 ス ケ ジ ュ ー ル 2
|  |  | 飲料水水質検査 | 15項目 | [12 empty] | 2 | bar: 年 間 業 務 ス ケ ジ ュ ー ル 6; 年 間 業 務 ス ケ ジ ュ ー ル 12
|  |  | 飲料水水質検査 | 消毒副生成物12項目 | [12 empty] | 1 | bar: 年 間 業 務 ス ケ ジ ュ ー ル 8
環境衛生管理
|  |  | 空気環境測定 | ９項目､５測点 | [12 empty] | 6 | bar: 年 間 業 務 ス ケ ジ ュ ー ル 5; 年 間 業 務 ス ケ ジ ュ ー ル 7; 年 間 業 務 ス ケ ジ ュ ー ル 9; 年 間 業 務 ス ケ ジ ュ ー ル 11; 年 間 業 務 ス ケ ジ ュ ー ル 1; 年 間 業 務 ス ケ ジ ュ ー ル 3
|  |  | 排気ガス測定 | ９項目､１測点 | [12 empty] | 2 | bar: 年 間 業 務 ス ケ ジ ュ ー ル 8; 年 間 業 務 ス ケ ジ ュ ー ル 2
|  |  | ねずみ衛生害虫防除 | [13 empty] | 2 | bar: 年 間 業 務 ス ケ ジ ュ ー ル 9; 年 間 業 務 ス ケ ジ ュ ー ル 3
消防設備
|  |  | 消防設備点検 | 機器点検 | [12 empty] | 1 | bar: 年 間 業 務 ス ケ ジ ュ ー ル 8
|  |  | 消防設備点検 | 総合点検 | [12 empty] | 1 | bar: 年 間 業 務 ス ケ ジ ュ ー ル 2
空調関連設備
|  |  | 吸収式冷温水機点検 | ｻﾝﾖｰ 80USRT | [12 empty] | 4 | bar: 年 間 業 務 ス ケ ジ ュ ー ル 5; 年 間 業 務 ス ケ ジ ュ ー ル 8; 年 間 業 務 ス ケ ジ ュ ー ル 11; 年 間 業 務 ス ケ ジ ュ ー ル 2
|  |  | 冷却塔設備点検清掃 | 薬品洗浄(槽内･ﾌｨﾝ･ｽﾄﾚｰﾅｰ) | [12 empty] | 1 | bar: 年 間 業 務 ス ケ ジ ュ ー ル 5
|  |  | レジオネラ菌検査 | 冷却塔 | [12 empty] | 1 | bar: 年 間 業 務 ス ケ ジ ュ ー ル 5
|  |  | ﾌｧﾝｺｲﾙﾕﾆｯﾄ点検清掃 | 室内機点検 | [12 empty] | 1 | bar: 年 間 業 務 ス ケ ジ ュ ー ル 5
|  |  | 熱交換器(ﾛｽﾅｲ)点検清掃 | [13 empty] | 1 | bar: 年 間 業 務 ス ケ ジ ュ ー ル 5
電気関連設備
|  |  | 受電設備精密点検 | [13 empty] | 1 | bar: 年 間 業 務 ス ケ ジ ュ ー ル 11

## 施設の概要
各 施 設 の 概 要
（単位：㎡）
分 類 |  | 面積 | 階別 | 床面積 | 主 用 途
|  |  | 地階 | 1380.4 | ｴﾝﾄﾗﾝｽﾎｰﾙ､えいど工房､機械室､後方諸室､駐車場
総合保険福祉 |  |  | １階 | 2607.14 | ｴﾝﾄﾗﾝｽﾎｰﾙ､ｱﾄﾘｳﾑ､管理部門(受付､相談室､事務室)､
| センター |  |  |  | 福祉ｼｮｯﾌﾟ
| （本館） | 敷地面積 | ２階 | 1958.79 | 母子保健及び貸館部門(ﾛﾋﾞｰ､会議室､調理実習室､
|  | 8580.09 |  |  | 運動室他）調整委員会室
(３階部分) 医療保健 センター |  |  | ３階 | 2043.82 | 検診部門（ﾛﾋﾞｰ､検査室､Ｘ線撮影室､身体測定室､
|  | 延床面積 |  |  | 診察室）､事務諸室
|  | 8282.68 | 屋階 | 292.53 | 機械室（空調、ＥＶ）
|  |  | 塔屋 | ------ | ---------------
|  |  | 計 | 8282.68
|  |  | 地階 | 1726.33 | ｴﾝﾄﾗﾝｽﾎｰﾙ､厨房､機械室､後方諸室､駐車場
|  |  | １階 | 1660.4 | ｴﾝﾄﾗﾝｽﾎｰﾙ､管理部門（受付､相談室､事務室)､
介護老人 |  | 敷地面積 |  |  | ﾃﾞｲｹｱｾﾝﾀｰ(ﾃﾞｲﾙｰﾑ食堂､浴室､機能訓練室）
| 保健施設 | 5497.87 | ２階 | 1660.4 | 入所部門（個室×2､４人室×12,ｻｰﾋﾞｽｽﾃｰｼｮﾝ､
食堂ﾃﾞｲﾙｰﾑ､談話ｺｰﾅｰ）
|  |  | ３階 | 1644.39 | 入所部門（個室×2,４人室×12,ｻｰﾋﾞｽｽﾃｰｼｮﾝ､
|  | 延床面積 |  |  | 食堂ﾃﾞｲﾙｰﾑ､談話ｺｰﾅｰ）
|  | 7009.74 | 屋階 | 262.56 | 機械室（ＥＶ、空調）
|  |  | 塔屋 | 55.66 | 機械室（ＥＶ）､高架水槽置場
|  |  | 計 | 7009.74
地下駐車場 |  |  | 計 | 4458.14
合 計 |  |  |  | 19750.56
|  |  | 分館 １階 | 924.64 | ｴﾝﾄﾗﾝｽﾛﾋﾞｰ､社会福祉協議会事務所､居宅介護支援事務所
多目的学習室､視聴覚室､ﾎﾞﾗﾝﾃィｱｾﾝﾀｰ､倉庫､機械室､電気室
|  |  | 分館 ２階 | 757.71 | 通用口ﾎｰﾙ､待合ｺｰﾅｰ､講堂､相談室1･2､倉庫(1･2･3･4)
栄養指導室､診療相談室､運動室､授乳室､倉庫
総合保険福祉 |  |  | 計 | 1682.35
| センター | 敷地面積 | 動物指導２階 | 142.72 | ｴﾝﾄﾗﾝｽﾎｰﾙ､事務室､処置室､Ｘ線室､車庫､犬舎
| （分館） | 2623.61
|  |  | 動物指導３階 | 75.89 | 会議室・洗濯室・待機室・廊下・脱衣室・浴室
延床面積
|  | 2008.2 | 計 | 218.61
|  |  | 合計 | 1900.96
|  |  | 外構 | 66 | 公用車庫
|  |  |  | 18.6 | 公用駐輪場
|  |  |  | 19.4 | 公用駐輪場
|  |  |  | 3.24 | ごみ置場
|  |  | 計 | 107.24
合 計 |  |  |  | 2008.2